ICS  01.040.91

F04

DB4201

武汉市地方技术规范

DB 4201/T XXX—2022

水平衡测试技术规程

Technical Specification for Water Balance Test

(征求意见稿)

（本稿完成日期：2021年6月）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

武汉市市场监督管理局   发布

目  次

前言	VII

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　非居民用水户类别及用水类别	4

4.1　非居民用水户类别	4

4.2　用水类别	4

4.2.1　企业用水类别	4

4.2.2　公共建筑用水类别	5

4.3　水平衡测试成果技术指标体系	5

5　水平衡测试	6

5.1　工作流程	6

5.2　准备阶段	7

5.2.1　准备阶段的主要工作内容	7

5.2.2　水平衡测试方案	7

5.2.3　用水户基本信息调查	7

5.2.4　提取及核查用水户用水技术档案	8

5.2.5　核查给排水管道系统	8

5.2.6　巡查终端用水器具	8

5.2.7　划分用水单元	8

5.2.8　计量器具配备情况核查	9

5.2.8.1　计量器具配备要求	9

5.2.8.2水计量器具准确度等级要求	10

5.2.8.3校验水计量器具	10

5.2.8.4制作用水计量网络图（表）	10

5.2.9　制作用水流程图	11

5.2.10　测试漏失水量	11

5.2.10.1测漏重复次数及误差控制	11

5.2.10.2测漏方法	11

5.3　测试阶段	11

5.3.1　测试参数	11

5.3.1.1水量参数	11

5.3.1.2水质参数	12

5.3.1.3水温参数	12

5.3.2　水压测试	12

5.3.3　水量测试方法	12

5.3.3.1测试水量的时间段选取	12

5.3.3.2其它水量数值的获得方法	12

5.3.4　用水模型图绘制及测试点选择	12

5.3.5　高等学校测试点布置及测试	12

5.3.6　测试时间	13

5.4　测试数据汇总	13

5.4.1　测试数据填写	13

5.4.2　绘制水平衡方框图	13

5.4.2.1用水户水平衡系统构成	13

5.4.2.2　水平衡方框图绘制	13

5.5　测试结果分析	13

5.5.1　用水户水平衡计算	14

5.5.2　用水户水平衡测试后评估及改进措施	14

5.5.3　分析水平衡测试结果	14

5.6　用水户水平衡测试数据的统计	14

附录A（资料性附录）　计算公式	15

附录B（资料性附录）　例表	25

B.1　用水户基本信息一览表	25

B.2　企业用水户近三年取用水基本情况表	29

B.3　计量器具配备情况表	31

B.4　水量测试记录表	32

B.5　水平衡测试	34

B.6　水平衡测试统计表	36

B.7　用水分析表	40

附录C（资料性附录）　例图	46

附录D（规范性附录）　《水平衡测试报告》编制大纲	50

附录E（规范性附录）　水平衡测试技术规范条文说明	53

E.1　范围	53

E.2　规范性引用文件	53

E.3　术语和定义	53

E.4　非居民用水户类别及用水类别	53

E.4.1　非居民用水户类别	53

E.4.2　用水类别	53

E.4.2.1　企业用水类别	54

E.4.2.2　公共建筑用水类别	54

E.4.3　水平衡测试成果技术指标体系	54

E.5　水平衡测试	54

E.5.1　工作流程	54

E.5.2　准备阶段	54

E.5.2.1　准备阶段的主要工作内容	54

E.5.2.2　水平衡测试方案	54

E.5.2.3　用水户基本信息调查	55

E.5.2.4　提取及核查用水户用水技术档案	55

E.5.2.5　核查给排水管道系统	55

E.5.2.6　巡查终端用水器具	55

E.5.2.7　划分用水单元	55

E.5.2.8　计量器具配备情况核查	56

E.5.2.9　制作用水流程图	57

E.5.2.10　测试漏失水量	57

E.5.3　测试阶段	58

E.5.3.1　测试参数	58

E.5.3.2　水压测试	59

E.5.3.3　水量测试方法	60

E.5.3.4　用水模型图绘制及测试点选择	60

E.5.3.5　高等学校测试点布置及测试	60

E.5.3.6　测试时间	60

E.5.4　测试数据汇总	61

E.5.4.1　测试数据填写	61

E.5.4.2　绘制水平衡方框图	61

E.5.5　测试结果分析	61

E.5.5.1　用水户水平衡计算	61

E.5.5.2　用水户水平衡测试后评估及改进措施	61

E.5.5.3　分析水平衡测试结果	61

E.5.6　用水户水平衡测试数据的统计	63

前  言

本规程根据《武汉市城市节约用水条例》和《武汉市水平衡测试实施办法》（武水规2021〔2〕号），由武汉市水务局组织武汉大学、武汉市计划用水节约用水办公室起草编制。

本规程由武汉市水务局提出并归口管理。

本规程起草单位：武汉大学、武汉市计划用水节约用水办公室。

本规程主要起草人：杨开、薛英文、张军、周毅、赵海峰。

水平衡测试技术规程

- 范围

本标准规定了武汉市水平衡测试作业中各环节的技术要求、成果表达方式及评价口径。

本标准适于指导武汉市行政区域内非居民用水户开展水平衡测试工作。

武汉市水平衡测试除执行本技术规程外，尚应符合国家现行相关标准、规范的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 12452 企业水平衡测试通则

GB/T 21534 工业用水节水术语

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 26719 企业用水统计通则

GB/T 30260 公共机构能源资源管理绩效评价导则

GB/T 32716 用水定额编制技术导则

GB/T 37813 公共机构节水管理规范

GB 50555 民用建筑节水设计标准

DB42/T 349 武汉市主要行业取（用）水定额

- 术语和定义

GB/T 21534、GB/T12452、GB24789、GB/T 26719、GB/T37813、 GB/T 30260确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

用水单位  Water user

用水核算单位，也称用水户。

次级用水单位  Subordinate water user

用水单位下属的用水核算单位

非居民用水单位（户）  Non-domestic water user

公共机构或具有独立法人资格的用水核算单位。

公共机构  Public Institution

全部或者部分使用财政性质资金的国家机关、事业单位和团体组织。

水平衡  Water balance

水量的平衡。即用水单位及所属各用水单元或系统的输入水量之和应等于输出水量之和。

水平衡测试  Water Balance Test

以用水单位及所属各用水单元或用水系统为对象，对其水量进行系统的测试、统计、分析得出用水单位各层次水量平衡关系的过程。

公共建筑  Public building

供人们进行各种公共活动的建筑。一般包括办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)， 商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)、交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站、冷藏库等)以及其他(派出所、仓库、拘留所)等。

用水类别  Water consumption type

对用水户不同用水性质的划分。

在职职工  On-the-job staff

在一定的计量期间内，用水单位的日平均用水人数，包括在编人员和各类编外人员。

流动办事人次  Number of mobile transactions

在一定的计量期间内，用水单位平均每日接待来访者的人次数。

门诊人次  Attendance at outpatient clinics

在一定的计量期间内，医院门诊部平均每日接待患者的人次数。

留院病人床日数  Bed Days of patients in hospital

在一定的计量期间内，留院病人占用病床的总床日数。即此期间每个病人累计占用床位日数之和。

用水单元  Water consumption unit

也称用水子系统。为方便水平衡测试，将用水单位水系统中具有相对独立性的生产工序、装置（设备）或生产车间、部门，建筑物或功能相似、地理位置相邻的建筑群等，人为划分或定义的可独立计量的测试单元（或系统）。根据需要，用水单元还可进一步细分为子用水单元。

用水流程图  Water flow chart

反映用水户不同层次各用水单元间的水力联系的示意图。

测试点   Detection site

水平衡测试时，管道系统中用于获取计量水量的空间点位。

生产用水  Production water

维持企业生产正常运行的用水，可分为生产用水、辅助生产用水和附属生产用水。

非生产用水  Non-productive water

用水单位（企业）层次水计量值中所含的附属家属区用水、对外商业服务用水和附属幼儿园、小学、中学等用水，以及外供水和基建用水。

办公用水  Office water

维持公共机构正常办公的用水，可分为办公用水、附属办公用水。

非办公用水  Non-office water

用水单位（公共机构）层次水计量值中所含的附属家属区用水、对外商业服务用水和附属幼儿园、小学、中学等用水，以及外供水和基建用水。

教学用水  Teaching water

维持高等学校正常学生生活、教学、科研和管理的用水，可分为教学用水和附属教学用水。

非教学用水  Non-teaching water

用水单位（高等学校）层次水计量值中所含的附属家属区用水、对外商业服务用水和附属幼儿园、小学、中学等用水，以及外供水和基建用水。

医疗用水  Medical Water

维持医疗机构正常医疗、科研和管理的用水，可分为医疗用水和附属医疗用水。

非医疗用水  Non-medical water

用水单位（医疗机构）层次水计量值中所含的附属家属区用水、对外商业服务用水和附属幼儿园、小学、中学等用水，以及外供水和基建用水。

终端用水器具  Water end-use appliances

给水管道最末端的用水器具

水计量器具配备率  Equipment ratio of water measuring instruments

用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）实际安装配备的水计量器具数量占测量其对应级别的全部水量所需配备的水计量器具数量的百分比。

水平衡方框图  Block Diagram of water balance

定量反映用水户层次、车间或用水单元（系统）层次及重要装置和设备的水量输入、输出平衡关系的示意图，各用水单元均用方框表示。

- 非居民用水户类别及用水类别

  - 非居民用水户类别

非居民用水户可分为两大类，一是企业用水户，二是公共建筑类用水户。

  - 用水类别

    - 企业用水类别

主要有生产用水、辅助生产用水、附属生产用水（图1）。

- 企业用水分类示意图

    - 公共建筑用水类别

- 公共机构：公办区、空调补水、食堂、浴室、绿化及道路浇洒、锅炉补水；

- 高等学校：学生宿舍、行政办公、教室、图书馆、科研实验室、食堂、锅炉补水、运动场（馆）、绿化及道路浇洒；

- 医疗机构：门诊部、住院部、行政办公、洗衣房、透析室、空调补水、科研、食堂、锅炉补水、绿化及道路浇洒；

- 宾馆：客房、管理用房、餐饮、洗衣房、空调补水、职工食堂、职工浴室、锅炉补水、室内游泳池、绿化及道路浇洒。

  - 水平衡测试成果技术指标体系

应能通过水平衡测试成果得到表1所示各项用水技术指标量值。

计算各类指标时所涉及的用水户取（用）水量均不包括家属区、外供水、基建、对外商业服务和附属幼儿园、小学、中学等用水量。

除特别说明外，各层次用（取）水量包含本级计量范围内的漏失水量。

- 用水技术指标表

|  |  |  | 指标名称 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 |  |  | 二级计量器具配备率 |  | % | A.1 |
|  |  |  | 三级计量器具配备率 |  | % | A.1 |
|  |  |  | 水表计量率 |  | % | A.2 |
| 用 水 技 术 指 标 | 通用指标 |  | 用水综合漏失率 |  | % | A.3。 |
|  |  |  | 非常规水资源替代率 |  | % | A.4。 |
|  |  |  | 在职职工人均用水量 |  | L/cap.d | A.5。 |
|  |  |  | 单位建筑面积集中空调耗水量 |  | L/m2.d | A.6。 |
|  | 用水 户类别 | 党政 机关 | 人均办公用水量 |  | L/cap.d | A.7。适用于非开放型机关。 |
|  |  |  | 流动办事人次用水量 |  | L/人次.d | A.8。适用于对外开放型机构， 如政务中心、市民之家等。 |
|  |  | 医疗 机构 | 门诊就诊治人次用水量 |  | L/门诊人次 | A.9。 |
|  |  |  | 每住院床位综合用水量 |  | L/病床.d | A.10。 |
|  |  |  | 留院病人日均用水量 |  | L/cap.d | A.11。 |
|  |  |  | 每住院床位洗衣房用水量 |  | m3/病床.d | A.12。 |
|  |  | 高等 学校 | 标准生均综合用水量 |  | L/cap.d | A.13。 |
|  |  |  | 学生宿舍每床位用水量 |  | L/床.d | A.14。 |
|  |  |  | 办公用房单位面积用水量 |  | L/ m2.d | A.15。 |
|  |  |  | 教学用房单位面积用水量 |  | L/ m2.d | A.16。 |
|  |  |  | 科研实验用房单位面积用水量 |  | L/ m2.d | A.17。 |
|  |  |  | 标准人均食堂就餐用水量 |  | L /cap.d | A.18。 |
|  |  | 宾馆 | 客房床位综合用水量 |  | L/床.d | A.19。 |
|  |  |  | 每客房床位洗衣房用水量 |  | L/床.d | A.20。 |
|  |  |  | 每客房床位餐饮用水量 |  | L/床.d | A.21。 |
|  |  | 企业 | 取水量 | 单位产品 | m3/单位产品 | A.22。 |
|  |  |  |  | 万元工业增加值取水量 | m3/万元 | A.23。 |
|  |  |  | 重复利用 | 重复利用率 | % | A.24。 |
|  |  |  |  | 直接冷却水循环率 | % | A.25。 |
|  |  |  |  | 间接冷却水循环率 | % | A.26。 |
|  |  |  |  | 冷凝水回用率 | % | A.27。 |
|  |  |  |  | 废水回用率 | % | A.28。 |
|  |  |  |  | 达标排放率 | % | A.29。 |

- 水平衡测试

  - 工作流程

水平衡测试包括四个阶段：准备阶段、实测阶段、汇总阶段、分析阶段（图2）。

- 水平衡测试工作程序框图

  - 准备阶段

    - 准备阶段的主要工作内容

制定水平衡测试方案、调查用水户基本情况、提取与核查用水技术档案、核查给排水管道系统、划分用水单元、制作用水流程网络图（表）、核查水计量器具配备情况、校验水计量器具、测试漏失水量等。

    - 水平衡测试方案

在掌握用水户基本用水情况并与其充分沟通的前提下制定水平衡测试方案。主要内容应包括但不限于：

- 项目背景

- 水平衡测试工作程序、依据，提交所需涉水技术资料清单。

- 确定测试参数，制作各类图表

- 划分用水单元，绘制用水流程图。

- 确定计量器具配备是否满足测试要求及完善措施，。

- 确定测试步骤。包括各用水单元的测试点、测试方法、测试时间，测试顺（时）序等

- 预期成果。包括水平衡数据整理、测试结果分析评价以及水平衡测试报告书大纲

- 工作进度安排

    - 用水户基本信息调查

应收集用水户单位性质、主要用水设备、节水情况及用水管理等基本信息（参照表B.1~表B.7）；

调查统计取水户用水、节水方面的管理制度和采取的节水措施或节水技术（表2）。

- 用水管理情况统计表

| 指标 内容 | 内容要求 | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 制度 | 有节约用水的具体管理制度和节水目标 |  |  |
|  | 管理制度系统、科学、适用、有效 |  |  |
|  | 计量统计制度健全 |  |  |
|  | 建有用水节水考核奖惩方面的规章制度 |  |  |
|  | 建有定期培训制度 |  |  |
| 管理 人员 | 有专职人员对用水节水工作进行管理，做好计量记录维护工作，岗位职责明确 |  |  |
| 管网 管理 | 有完整的管道网络图 |  |  |
|  | 有地下管道漏损报告 |  |  |
|  | 对用水管网设备检修及时 |  |  |
| 水计量 管理 | 近 3~5 年进行过水平衡测试或节水评估 |  |  |
|  | 原始记录和统计台账完整，按照规范完成统计报表 |  |  |
| 计量 设备 | 企业总取水的水表计量率为 100% |  |  |
|  | 企业主要用水单元的水表计量率≥90% |  |  |
|  | 重点设备的水表计量率≥85% |  |  |
|  | 水表的精确度不低于±2.5% |  |  |
| 节水型 设备 | 建有节水池或可回用水水池 |  |  |
|  | 指出已在使用的节水型设施设备 |  |  |

    - 提取及核查用水户用水技术档案

- 用水技术档案包括但不限于：

- 用水节水的相关规章、制度；

- 统计各种水源（自来水、地下水、地表水及其他水源）的水量、水质和水温参数（参照表B.8）；

- 用水量统计表情况（参照表B.9）

- 统计近3~5年供水、用水、排水日常记录台账及相关汇总表格（参照表B.10）；

- 供水、排水管网图

- 近年用水节水技术改造情况；

- 用水户主要用水设备（参照表B.11）；

- 近年的水平衡测试文件（参照表B.12）；

- 计量器具配备情况表（参照表B.13，表B.14）。

    - 核查给排水管道系统

根据供水管网图核查给排水管道系统，并据实修改供水管网图。

    - 巡查终端用水器具

抽样调查终端用水器具（设备）是否存在明显的漏水现象。

    - 划分用水单元

根据生产流程、用水类别、建筑物性质（办公、教学、科研实验、门诊部、住院部等）或供水管路等特点，把具有相对独立的生产工序、装置（设备）或生产车间、建筑物或建筑群等，划分为若干个用水系统（单元）作为水平衡测试的子系统。并绘制各用水单元的水平衡示意图（图3）。

- 用水单元水平衡基本图示

输入表达式：

(1)

输出表达式：

(2)

输入输出平衡方程式：

(3)

式中：

| Vcy、Vcy’ | ——循环水量，单位为立方米（m3） |
| --- | --- |
| Vf | ——新水量，单位为立方米（m3） |
| Vs ,Vs’ | ——串联水量，单位为立方米（m3） |
| Vt | ——用水量，单位为立方米（m3） |
| V∞ | ——耗水量，单位为立方米（m3） |
| Vd | ——排水量，单位为立方米（m3） |
| Vl | ——损失水量，单位为立方米（m3） |

用水单元的集合应能完整反映用水户的用水情况，各单元水平衡测试成果应能直接或间接支撑相关用水技术指标（表1）的获取。当不能满足时，应根据既有计量器具的设置情况，或新增计量器具及配套管阀，或将用水单元进一步细分为若干子用水单元或子系统的组合。

用水量大于或等于1m3/h的单套设备或单套用水系统应单独作为一个用水测试单元。

    - 计量器具配备情况核查

应核查用水户计量器具配备情况。

5.2.8.1 计量器具配备要求

- 是否满足《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789）要求（表3）。

- 水计量器具配备要求

| 考核项目 | 用水单位 | 次级用水单位 | 主要用水设备 （用水系统） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水计量器具配备率/% | 100 | ≧95 | ≧80 |
| 水计量率/% | 100 | ≧95 | ≧85 |
| - 次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具配备率、水计量率不考虑排水量。 - 单台设备或单套用水系统用水量大于或等于1m3/h的为要主要设备。 - 对于可单独进行用水计量考核的用水单元（系统、设备、工序、工段等），如果用水单元已配备了水计量，用水单元中的主要用水设备（系统）可以不再单独配备水计量器具。 - 对于集中管理用水设备的用水单元，如果用水单元已配备了水计量器具，用水单元中的主要用水设备可以不再单独配备水计量器具。 - 对于可用于水泵功率或流速等参数来折算循环用水量的密闭循环用水系统或设备、直流冷却系统，可以不再单独配备水计量器具。 |  |  |  |

- 所划分的用水单元能否形成独立计量分区。

- 当不能满足上述任一条件、或为方便测试工作时，应补设水计量器具或设分区隔离闸阀或调整用水单元划分方案。

5.2.8.2水计量器具准确度等级要求

水计量器具准确度等级应满足表4要求，冷水水表的准确度等级应符合《冷水水表检定规程》（JJG162-2009）的要求。

- 水计量器具准确度等级要求

| 计量项目 | 准确度等级要求 |
| --- | --- |
| 取水、用水的水量 | 优于或等于 2 级水表 |
| 废水排放 | 不确定度优于或等于 5% |

5.2.8.3校验水计量器具

采用容积法或现场安装超声波流量计等方法对全部水表进行校验。水表的精确度不低于。

5.2.8.4制作用水计量网络图（表）

按照工艺流程（或物流）的总体设计或室外给排水管网图，将生产或管理过程控制（企业类）、单体建筑物或建筑群（公共建筑类）所需要的计量检测点（包括检测点的位置、性质、计量器具型号范围、准确度等）绘制成用水计量网络图。其中标示的计量器具应包括既有的和根据测试需求拟新增（设）的。

计量网络图绘制原则为：

- 以主导产品（或建筑功能）为主体，以工艺流程及各用水系统为主线，其中包括各用水工序和用水设备。

- 以主要生产系统流程与重要辅助生产系统流程和附属生产系统流程进行绘制。

企业用水计量网络图绘制具体要求为（公共建筑类参照执行）：

- 用水计量网络图按照取水户用水的流通环节和三级计量管理的要求用点划线加以区分，同级计量尽可能布置在同一水平框线内。

  - 一级计量点包括外购水量、自产水量、企业内大循环水量等由企业一级直接管理的计量点。

  - 二级计量点包括企业对下属二级生产部门的分属计量，企业对下属辅助、下属部门的分属计量，二级部门所管的自循环水的计量。

  - 三级计量点包括二级部门下属单位的计量、二级部门下属单位的自循环水的计量、各重点用水设备计量。

- 网络图要反映取水户用水计量器具的分布全貌，包括流向、已配与待配计量点状况（图C.1，表B.15）。

    - 制作用水流程图

在用水单元水平衡示意图（图3）和用水计量网络图（表）的基础上，循水流方向按供水管道系统、计量器具、用水单元间的连接关系，制作用水户用水流程图（图C.2）。用水流程图应以不同的线形区分各输入、输出及循环水量类别并附图例，或用文字标注。

    - 测试漏失水量

应测试用水户漏失水量，并将其用于用水户水平衡测算。

5.2.10.1测漏重复次数及误差控制

对同一用水单元的测漏重复次数不得小于3次，取算术平均值作为漏失水量检测值。

各次测漏值与检测值差率不得大于10%，否则应进行补测，并剔除差异显著的实测值。

5.2.10.2测漏方法

可采用以下方法测试用水户或用水户各用水单元漏失水量。

- 关阀测漏法

对于有条件停水的系统或单元，可选择适当的时间（如公休日等），关闭所有末端用水阀。30分钟后观察测漏区供水起端计量器具并开始计量，记录所得1~2小时累计水量即视为漏水量（表B.16）。各用水单元日漏水量之和即为用水户漏失水量。

- 水计量器具层次差测漏法

采用上、下层级计量器具同期累计计量差值测算漏失水量

  - 当有条件对全部水计量器具进行校验、且二级水计量器具计量率为 100%时，一级水计量器具比二级水计量器具计量数值之差即为漏失水量（参照表B.18）。

  - 当无条件对全部水表进行校验、且二级水表计量率为 100%时，一级表比二级表计量大于 3%~5%时，可近似认为其大于部分就是漏失水量（参照表B.17）。

- 采用水计量器具级差值测试水漏量时，累计计量时间应大于24小时且应与生产周期相吻合。

- 根据所测漏失水量和用户年均用水量（参照表B.8或表B.10），估算水漏失率。当损失率大于5%时，应采取相应的手段查漏并止漏后，才能开展后期水平衡实测工作。

  - 测试阶段

    - 测试参数

5.3.1.1水量参数

需要测式的水量参数有：新水量Vf、循环水量Vcy（V’cy）、串联水量Vs（V’s）、耗水量V∞、排水量Vd和漏失水量Vl。

5.3.1.2水质参数

企业主要用水点和排水点的水质测试，应根据本地区或企业具体情况确定。水质检测方法应符合GB/T 5750要求。

5.3.1.3水温参数

应测定循环水进出口及对水温有要求的串联取水的控制点的水温。

    - 水压测试

应以各个用水环节对水压的要求为基点，测定各用水点水压。

    - 水量测试方法

5.3.3.1测试水量的时间段选取

选取生产（办公）运行稳定的、有代表性的时段，每次连续测试时间为48~72h，每24h记录一次，共取3次~4次测试数据（参照表B.18）。

以水量为参数，按工艺流程或用水流程顺序逐项填写用水单元水平衡测试表（参照表B.19）。

5.3.3.2其它水量数值的获得方法

- 对于用水档案齐全，有稳定、可靠的水表、电磁流量计、孔板流量计、涡接流量计等计量资料完整的用水系统，可以通过对历史数据的统计分析得到水量数据。

- 对于用水定额稳定、运行可靠的用水设备，可采用设备的用水定额值。

- 实测水量可以采用水表计量、容积法、流速法、堰测法以及便携超声波流量计等方法测定。

- 敞开式循环冷却水系统耗水量计算方法参见GB/T 12452。

- 公共建筑采用锅炉热水、热交换器被加热水、采暖热水、空调冷热水的循环水系统的小时泄漏量可按系统水容量的 1%估算。当系统水容量不详时，供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表5估算，室外管线较长时应取较大值。

- 空调水系统的单位水容量

| 空调方式 | 全空气系统 | 水－空气系统 |
| --- | --- | --- |
| 单位水容量（L/m2）建筑面积） | 0.40~0.55 | 0.70~1.30 |

    - 用水模型图绘制及测试点选择

细化用水单元形成用水模型图（参照条文说明图D.3），确定测试点。

用水模型图要反映出以下几点内容：

- 每台用水设备及用水系统的各类用水、排水、消耗水等；

- 用水方式（循环复用、串用、套用、水处理等）；

- 同其他用水体系的关系；

- 同公用供水设施（水库、水池、加压、水处理）的关系。

选择测试点及采用的测试方法应能完全获得该单元的用水情况。

    - 高等学校测试点布置及测试

与企业及其它公共建筑类用水户不同，除学生宿舍、校级行政办公建筑和食堂相对独立外，高等学校的其他关键用水（教学、科研实验、二级行政办公等）多混杂在同一建筑物内的不同楼层或同一楼层，除学生宿舍外，其它建筑内人流量极不稳定，难以按建筑物功能统计人均用水量指标。

当针对该类多功能建筑物不易按用水功能划分独立的用水单元时，可通过建筑物内或校内其它可独立测试的同类功能用水单元所得数据进行测算，并作平差处理，使测算总水量与该建筑物总取水量相符。以此方法将同一建筑物内不同功能的用水量分离出来，以便用于相关用水指标（表1）的核算。

    - 测试时间

对于用水周期性特征明显的用水户，每个测试点的测试时间应和用水周期相一致，测得累计值。

对于周期性生产特征不太明显、但用水比较连续均衡时，应通过多次测量取得平均值。

对于周期性特征不太明显，用水表现也不均衡的，可采用长期累计制方式比较合适，测试期一般取 10~15d 或更长一些。

对于生产没有周期性，用水时断时续，水量时大时小的，需要更长的测试周期，取得所测数据之后需要结合取水户用水统计和生产资料，分析后再进行平衡。

对于季节性变化突出的，在测试的时间选择上要取生产运行稳定的，有代表性的时段，每次连续测试时间为 8~72h，最少每 24h 要记录一次，共取3天或4天的数据，并求其平均值。

  - 测试数据汇总

    - 测试数据填写

汇总各用水单元水平衡测试表，填写用水户水平衡测试统计表（参照表B.20~表B.24）。各类调查、测试与统计表应有制表及复核人签名。

    - 绘制水平衡方框图

5.4.2.1用水户水平衡系统构成

- 各个用水体系内的进出水量平衡；

- 用水设备之间的水量平衡；

- 装置与用水设备、用水系统之间的供、用水量平衡；

- 用水系统内各用水设备、装置、用水单元之间的水量平衡；

- 车间内各类用水、各项用水间的平衡；

- 各车间的用水量与全厂总用水量的平衡；

- 重复用水量、新水取水量、总用水量间的平衡；

- 全厂取水、用水、排水的总平衡。

5.4.2.2 水平衡方框图绘制

绘制用水户层次（参照图C.4-3）、车间或用水单元（系统）层次及重要装置和设备的水平衡方框图（参照图C.4~图C.7），各用水单元均用方框表示，方框内写明用水单元的名称，方框之间的相对位置，既要考虑到与实际工艺流程一致，又要考虑到水量分配关系清晰、明了。

应标注各种水量参数并用箭头标明水流流向。

平衡方框图中的用水单元的名称、数量、水量等数值以及用水的分类要与测试数据及其汇总数据对应一致。

  - 测试结果分析

    - 用水户水平衡计算

水平衡计算公式采用式1~3，计算单位应以m3/d计。

水平衡计算允许误差应根据不同行业、不同生产规模来确定。

    - 用水户水平衡测试后评估及改进措施

应依据以下内容，对水平衡测试过程进行后评估，评估水平衡测试是否科学，其测试数据是否准确，测试结果是否符合实际。

——计量仪器仪表安装是否齐全，并保持完好、运转无误；

——水平衡测试过程是否进展顺利，各项步骤是否完成无误。

- 根据用水户的水平衡测试结果，按GB/T 26719、GB/T 7119、GB/T37813、T/CHES 32-2019、GB／T 18916、GB／T 7119、DB42/T349等标准有关要求，计算用水户各种用水评价指标（表1）。具体用水分析表格可参照表B.25~表B.29。

    - 分析水平衡测试结果

- 改进和完善企业日常计量统计制度和方法，提高用水计量统计的精度；

- 分析测算相关节水改造项目的节水效益和成本；

- 与同类企业的水平进行比对或对标自检（参照表B.30），挖掘企业内节水潜力；

- 通过用水户取排水合理性、用水合理性、生产用水合理性、非生产用水诸方面合理性分析，提出企业取水、用水、排水、节水的改进措施。

  - 用水户水平衡测试数据的统计

用水户水平衡测试数据主要用表格统计，一般应包括以下表格：

- 用水户取水水源情况表（参照表B.8）；

- 用水户年用水情况表(近3～5年)（参照表B.9、表B.10）；

- 企业生产情况统计表（参照表B.7）；

- 用水户计量器具配备情况表（参照表B.13、表B.14）；

- 用水单元水平衡测试表（参照表B.18、表B.19）；

- 用水户水平衡测试统计表（参照表B.20~表B.24）；

- 用水户用水分析表（参照表B.25~表B.29）；

- 用水户主要水量评价指标对比表（参照表B.30）。

- （资料性附录）
计算公式

  - 计量器具配备率

式中：

Rmi——第i级水计量器具配备率，单位为百分数（%）；

Nmi——第i级实际安装配置的水计量器具数量，单位为（个）；

NMi0——第i级全部水量所需配备的水计量器具数量，单位为（个）；

i——水计量器具安装层次，i=1,2,3…。

  - 水表计量率

式中：

——水表计量率，%；

——	在一定的计量时间内，用水户或用水户各层次用水单元的水表计量的用（或取）水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，用水户或用水户各层次用水单元的用（或取）水量，单位为立方米（m3）；

i——水计量器具安装层次，i=1,2,3…。

  - 用水综合漏失率

式中：

——用水综合漏失率，单位为百分数（%）；

——在一定计量期内，用水单位的漏失水量，单位为立方米（m3）；

——在一定计量期内，用水单位的取水量，单位为立方米（m3）。

  - 非常规水资源替代率

式中：

——非常规水资源替代率，单位为百分数（%）；

——在一定的计量时间内，非常规水资源所替代的取水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，用水单位的取水量，单位为立方米（m3）。

  - 在职职工人均用水量

——在职职工人均用水量，单位为升/每人.每天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，在职职工生活用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，用水单位在编与非在编合计人数，单位为人（cap）；

——计量时间，天（d）。

  - 单位建筑面积集中空调耗水量

式中：

——单位建筑面积集中空调耗水量，单位为升/每平方米.每天（L/m2.d）；

——在一定的计量时间内，用水单位集中空调耗水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，用水单位集中空调服务建筑面积，单位为万平方米（万m2）；

——计量时间，天（d）。

  - 人均办公用水量

式中：

——人均办公用水量，单位为升/每人.每天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，公共机构办公用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，用水单位在编与非在编合计人数，单位为人（cap）；

——计量时间，天（d）。

  - 流动办事人次用水量

式中：

——流动办事人次平均用水量，单位为升/每人次.每天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，流动办事人次生活用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，流动办事人次，单位为人次（cap）。

  - 门诊就诊人次用水量

式中：

——流动办事人次平均用水量，单位为升/每人次.每天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，流动办事人次生活用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，流动办事人次，单位为人次（cap）；

——计量时间，天（d）。

  - 每住院床位综合用水量

式中：

——每住院床位综合用水量，单位为升/病床.天（L/病床.d）；

——在一定的计量时间内，住院部用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，住院部日均开放床位数，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 留院病人日均用水量

式中：

——留院病人日均用水量，单位为升/人.天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，住院部用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，日均留院人数，单位为人（cap）；

——在一定的计量时间内，实际占用床位日数，单位为床日（床.d）；

——病床利用率，单位百分数（%）；；

——在一定的计量时间内，住院部日均开放床位数，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 每住院床位洗衣用水量

式中：

——每住院床位洗衣用水量，单位为升/病床.天（L/病床.d）；

——在一定的计量时间内，洗衣房用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，住院部日均开放床位数，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 标准人均用水量

式中：

——标准人均用水量，单位为升/人.天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，高等学校用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，高等学校标准人数，单位为人（人）；

——学校住宿生人数，单位为人；

——学校走读生人数，单位为人（人）；

——教职工人数，单位为人（人）；

——留学生人数，单位为人（人）；

——计量时间，天（d）。

  - 学生宿舍每床位用水量

式中：

——学生宿舍每床位用水量，单位为升/床.天（L/床.d）；

——在一定的计量时间内，学生宿舍用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，学生宿舍开放床位数，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 办公用房用水量

式中：

——办公用房单位面积用水量，单位为升/平方米.天（L/m2.d）；

——在一定的计量时间内，办公用房总用水量，单位为立方米（m2）；

——在一定的计量时间内，办公用房总面积，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 教学用房用水量

式中：

——教学用房单位面积用水量，单位为升/平方米.天（L/m2.d）；

——在一定的计量时间内，教学用房总用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，教学用房总面积，单位为床（m2）；

——计量时间，天（d）。

  - 科研实验用房用水量

式中：

——教学用房单位面积用水量，单位为升/平方米.天（L/m2.d）；

——在一定的计量时间内，教学用房总用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，教学用房总面积，单位为床（m2）；

——计量时间，天（d）。

  - 标准人均食堂用水量

式中：

——标准人均食堂用水量，单位为升/人.天（L/cap.d）；

——在一定的计量时间内，食堂用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，高等学校标准人数，单位为人（人）；

——学校住宿生人数，单位为人；

——学校走读生人数，单位为人（人）；

——教职工人数，单位为人（人）；

——留学生人数，单位为人（人）；

——计量时间，天（d）。

  - 客房床位综合用水量

式中：

——客房床位综合用水量，单位为升/床.天（L/床.d）；

——在一定的计量时间内，宾馆用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均开放床位数，单位为床（床）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均床位利用率，单位为百分数（%）；

——计量时间，天（d）。

  - 客房床位洗衣用水量

式中：

——客房床位洗衣用水量，单位为升/床.天（L/床.d）；

——在一定的计量时间内，宾馆洗衣房用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均床位利用率，单位为百分数（%）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均开放床位数，单位为床（床）；

——计量时间，天（d）。

  - 客房床位餐饮用水量

式中：

——客房床位洗衣用水量，单位为升/床.天（L/床.d）；

——在一定的计量时间内，宾馆洗衣房用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均开放床位数，单位为床（床）；

——在一定的计量时间内，宾馆日均床位利用率，单位为百分数（%）；

——计量时间，天（d）。

  - 单位产品取水量

式中：

——单位产品取水量，单位为立方米每单位产品（m3/单位产品）；

——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，企业的产品产量（计量单位根据产品性质而定）。

  - 万元增加值取水量

式中：

——万元工业增加值取水量，单位为立方米每万元单位产品（m3/万元）；

——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内的工业增加值，单位为万元。

  - 重复利用率

式中：

——重复利用率，%；

——在一定的计量时间内，企业的重复利用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，企业的取水量，单位为立方米（m3）。

  - 直接冷却水循环率

式中：

——直接冷却水循环率，%；

——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）；

——间接冷却水循环系统补充量，单位为立方米每小时（m3/h）。

  - 间接冷却水循环率

式中:

——间接冷却水循环率，%;

——间接冷却水循环量，单位为立方米每小时（m3/h）;

——间接冷却水循环系统补充量，单位为立方米每小时（m3/h）。

  - 蒸汽冷凝水回用率

式中：

——蒸汽冷凝水回用率，%；

——蒸汽冷凝水回用量，单位为立方米每小时（m3/h）；

——产汽设备的产汽量，单位为吨每小时（t/h）；

——蒸汽体积质量，单位为吨每立方米（t/m3）。

  - 废水回用率

式中：

——废水回用率，%；

——在一定的计量时间内，企业对外废水自行处理后的回用水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，企业向外排放的废水量，单位为立方米（m3）。

  - 达标排放率

式中：

——达标排放率，%；

——在一定的计量时间内，企业达到排放标准的水量，单位为立方米（m3）；

——在一定的计量时间内，企业排水量，单位为立方米（m3）。

- （资料性附录）
例表

  - 用水户基本信息一览表

  - 用水户基本信息一览表

| 用水户名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  | 成立时间 |  | 年 月 日 |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  |  |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 占地面积/ m2 |  |  |  |  | 绿地率/% |  |
| 路面浇洒面积/ m2 |  |  | 非居民区节水型器具使用率/% |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户基本信息一览表（辅表1：企业）

| 类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 万元 |  |  |
| 员工人数 | 人 |  |  |
| 主要产品名称 |  |  |  |
| 生产工艺或车间名称1 |  |  | 1 |
| 生产工艺或车间名称2 |  |  | 2 |
| 生产工艺或车间名称3 |  |  |  |
| 生产工艺或车间名称4 |  |  |  |
| 食堂用餐人数 | 人 |  |  |

  - 用水户基本信息一览表（辅表2：党政机关）

| 类别 |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年 |  | 年 | 年 |  |  |
| 职工人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 流动人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 政务中心类 |
| 公共建筑面积 |  |  | 万m2 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂用餐人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 集中式空调方式 |  |  |  |  | □全空气系统 □水-空气系统 |  |  |  |  |
| 集中式空调服务面积 |  |  | 万m2 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |
| 取水量 | 取水总量 |  | 万m3/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 | 办公 | 万m3/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 家属区 | 万m3/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏失水量 | 万m3/a |  |  |  |  |  |  |
| 家属区户数 |  |  | 户 |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户基本信息一览表（辅表3：高等学校）

| 学校性质 | □985□211 / □一本□二本□三本□专科 / □综合型□教学型□研究型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 用水对象 |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 年 | 年 | 年 |  |
| 近3年在校生人数 | 博士 |  | 人 |  |  |  |  |
|  | 硕士 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本科 |  |  |  |  |  |  |
|  | 走读 |  |  |  |  |  |  |
| 教工人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |
| 公共建筑 | 教学用房 |  | 万m2 |  |  |  |  |
|  | 科研实验用房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政办公用房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它用房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内运动场馆 |  | 万m2 |  |  |  |  |
|  | 学生宿舍床位数 | 独立卫生间 | 床 |  |  |  |  |
|  |  | 公共卫生间 | 床 |  |  |  |  |
| 集中式空调方式 |  |  | □全空气系统 □水-空气系统 |  |  |  |  |
| 集中式空调服务面积 |  |  | 万m2 |  |  |  |  |
| 取水量 | 取水总量 |  | 万m3/a |  |  |  |  |
|  | 其中 | 教学科研 办公用水 |  |  |  |  | 含学生食堂、体育馆、浴室等其它与学生学习、生活相关用水 |
|  |  | 漏失水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 家属区 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属幼儿园、小学、中学 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对外经营性商业用水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基建用水 |  |  |  |  |  |
| 家属区户数 |  |  | 户 |  |  |  |  |
| 注1：当家属区、附属幼儿园、小学、中学、对外经营性商业和基建等用水单元不在学校一级计量范围时，可不填此部分用水。 注2：各层次水计计量值即为本层次取水量＝∑下级取水量+本级漏失水量。 注3：非居民区和居民区为同一上级用水计量时，各自的漏失水量可按其占总取水量的比值分摊。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户基本信息一览表（辅表4：医疗机构）

| 医院等级 |  | □一级 □二级 □三级 / □特 □甲 □乙 □丙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 年 | 年 | 年 |  |
| 职工人数 |  | 人 |  |  |  |  |
| 门诊人数（年） |  | 人 |  |  |  |  |
| 住院部开放床位数 |  | 床 |  |  |  |  |
| 年病床位占用率 |  | % |  |  |  |  |
| 日均留院人数 |  | 人日 |  |  |  |  |
| 透析机台数 |  | 台 |  |  |  |  |
| 公共建筑面积 |  | 万m2 |  |  |  |  |
| 食堂用餐人数 |  | 人 |  |  |  |  |
| 家属区户数 |  | 户 |  |  |  |  |
| 集中式空调方式 |  | □全空气系统 □水-空气系统 |  |  |  |  |
| 集中式空调服务面积 |  | 万m2 |  |  |  |  |
| 取水量 | 取水总量 | 万m3/a |  |  |  |  |
|  | 医疗区取水量 | 万m3/a |  |  |  |  |
|  | 漏失水量 | 万m3/a |  |  |  |  |
|  | 家属区取水量 | 万m3/a |  |  |  |  |
| 自备洗衣房 |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 注1：日均留院人数报告期内实际占用总床日数/同期日历日数。 注2：当家属区不在医院一级计量范围时，可不填此部分用水。 注3：医疗区与家属区漏失水量分摊方法同表B4。 |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户基本信息一览表（辅表5：星级宾馆）

| 宾馆星级 | □一星□二星□三星□四星□五星□五星以上 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 单位 | 数量 |  |  |  |
|  |  | 年 | 年 | 年 |  |
| 职工人数 | 人 |  |  |  |  |
| 客房床位数 | 床 |  |  |  |  |
| 年床位利用率 | % |  |  |  |  |
| 住客人日数 | 天/年 |  |  |  | ∑住客入住日数 |
| 餐厅面积 | m2 |  |  |  |  |
| 室内游泳池 | m2 |  |  |  | 泳池面积 |
| 自备洗衣房 | □是 □否 |  |  |  |  |
| 集中式空调方式 | □全空气系统 □水-空气系统 |  |  |  |  |
| 集中式空调服务面积 | 万m2 |  |  |  |  |

  - 企业用水户近三年取用水基本情况表

  - 企业用水户近三年生产情况表

| 序号 | 年份 | 生产 原料 | 产品 名称 | 设计 产量 | 实际 产量 | 取水量 | 单位产品 取水量 | 工业 产值 | 工业 增加值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：企业生产情况应根据企业产品取水量定额考核的内容填报，按考核要求或填生产原料数量或填产品产量值，其数量值应与水平衡测试的时间与数据相对应。 注2：原料及产品单位依据实际情况自定。 注3：单位产品取水量单位依据实际情况自定。 注4：企业存在多种产品时，应分别予以记录，以便于核算各类产品的取水单耗水平。 注5：水量单位：万m3/a，产值单位：万元/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 |  | 新水量（m3/d） |  |  | 水质 |  |  |  | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 实际 | 输水管管径（mm） | 水温 | PH值 | 硬度 | 浊度 |  |  |
|  | 常规水源 | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购软化水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常规水源 | 再生水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“水源类别”：当企业有多种水源时，应分别按常规水资源与非常规水资源填报；常规水资源取水量包括：地表水、地下水、自来水、外购软化水、外购蒸汽等；非常规水资源水量包括：海水、苦咸水、城镇污水再生水、矿井水等。 注2：有多条输水管时，应依次列出其管径。 注3：备注栏内注明水资源费、制水成本等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水单位近3年用水量统计表

单位：万m3/a

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 本年 合计 | 月均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户近3~5年用水情况表

单位：万m3/a

| 年份 | 新水量 |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其它水量 |  |  | 本年合计 | 考核指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 自来水 |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回和水量 | 其它串用水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |  | 单位产品取水量 | 重复利用率 | 直接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率 | 蒸汽冷凝水回用率 | 漏失率 | 达标排放率 | 非常规水资源替代率 |
| 注1：“新水量”栏：按本企业不同用水类别，分别填在空格吕。 注2：当工业用水中有直流冷却水量时，应自行加直接冷却水用量栏。 注3：非企业用水户根据实际用水情况填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户主要用水设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 隶属部门名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 用水户历次水平衡测试情况

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |
| 测试周期 |  |  |  |  |
| 用水考核指标 | 测试期用水重复利用率（企业）/% |  |  |  |
|  | 非常规水利用率（公共建筑）/% |  |  |  |
|  | 测试期单位产品取水量（企业）/m3/单位产品 |  |  |  |
|  | 人均水资源消耗量（公共机构）L/人.日 |  |  |  |
|  | 标准人数人均用水量（学校）/L/生.日 |  |  |  |
|  | 床均用水量（医疗机构、宾馆）/L/床.日 |  |  |  |
|  | 门诊人次用水量（医疗机构）/L/人次.日 |  |  |  |
|  | 管网漏损率/% |  |  |  |
| 水平衡测试报告书编号 |  |  |  |  |

  - 计量器具配备情况表

  - 计量器具配备情况表

| 序号 | 计量器具 名称 | 编号 | 计量 级别 | 所在位置 | 计量范围 | 计量器具类型 或型号 | 水表精度 | 流量计口径 mm | 鉴定 周期 | 鉴定 时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 计量器具配备率汇总表

| 水表编号 | 水表级别 | 计量类别 | 应装数 | 安装数 | 配备率/% | 应计量水量/m3/d | 已计量水量/m3/d | 计量率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常规水 |  |  |  |  |  |  |

  - 自来水计量网络表

| 一级水表编号 | 二级水表编号 | 三级水表编号 | 用水单元名称/编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | M0101 | M010101 | U01010101 |
|  |  |  | U01010102 |
|  |  | U01010001 |  |
|  |  | U01010002 |  |
|  | U01000001 |  |  |
|  | U01000001 |  |  |
| M02 | M0201 | M020101 | U02010101 |
|  |  |  | U020102 |
|  |  | U020001 |  |
|  |  | U020001 |  |
|  | U020001 |  |  |
|  | U020002 |  |  |
| 注1：当给水管网呈环状，各级水表或用水单位来水经不止一个上级水表计量时，可根据实际情况调整表格结构。 注2：水表编号规则：一级表由2位数组成；二级表由4位数组成，前2位数为上级表编号；后2位数为二级表编号；由6位数组成，前4位为上级表编号，后2位为三级表编号。三级以上水表编号依此类推。水表编号序数小于10时，第1位数用0补齐为2位数。 注3：用水单元编号规则：用水单元由8位数组成，前6位为上级水表编号，后20位为用水单元编号。用水单元编号序数小于10时，第1位数用0补齐为2位数。用水单元数大于99个时，其编号位数根据情况增加。 |  |  |  |

  - 水量测试记录表

  - 关阀测漏记录表

| 用水单元（系统）名称或编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复测漏次序 | 日期 | 列号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
|  |  | 计量器具编号 | 计量起始时间 | 起止码/m3 | 计量截止时间 | 累计计量时间/h | 起止码/m3 | 日漏水量/m3/d | 备注 |
| 第一次 |  |  | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |  | Ⅲ－Ⅰ |  | （Ⅴ－Ⅱ）∙24/Ⅳ |  |
| - 计量器具编号应与图C.1对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 水计量器具级差测漏记录表

| 重复测漏次序 | 日期 |  | 计量器具编号 | 计量起始时间 | 累计水量/m3 | 计量截止时间 | 累计计量时间/h | 累计水量/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  | 上 级 表 | M1 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M2 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M3 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上级表合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 级 表 | M11 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M21 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M31 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下级表合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上、下级表累计计量差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  | 上 级 表 | M1 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M2 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M3 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上级表合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 级 表 | M11 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M21 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M31 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下级表合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  | 上 级 表 | M1 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M2 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M3 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上级表合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 级 表 | M1 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M2 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | M3 | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下级表合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上、下级表累计计量差 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 水平衡测试

  - 用水单元水平衡测试记录表

| 用水单元（系统）名称或编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复测漏次序 | 日期 | 列号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
|  |  | 计量器具编号 | 计量起始时间 | 起止码/m3 | 计量截止时间 | 累计计量时间/h | 起止码/m3 | 取水量/m3/d | 备注 |
| 第一次 |  |  | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时 分 秒 |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算公式 |  |  |  |  |  | Ⅲ－Ⅰ |  | （Ⅴ－Ⅱ）*24/Ⅳ |  |
| - 计量器具编号应与图5.2-1对应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水单元水平衡测试表

单位： m3/d

| 日期 | 用水单元名称 | 输入水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新水量 |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其它循环水量 |  |  |  | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 注1：新水量、循环水量以及串联水量的空格系依据各用水单元情况填写，表中填报供参考。 注2：排水量、耗水量可参照5.3.2.2条方法获得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 水平衡测试统计表

  - 企业水平衡测试统计表

单位： m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量 |  |  |  |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 |  |  |  | 非常规水资源量 |  |  | 直接冷却水循环量 | 间接冷却水循环量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其它串联水量 | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 城镇污水再用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 主要生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水量计算 |  |  |  |  |  | 取水量-Σ1+2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总用水量计算 |  |  |  |  |  | 总用水量=新水量+重复利用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：新水量”栏按本企业水源类别及名称(同表B．1)填报。 注2：“非常规水资源”中的“城镇污水再生水”填报在2.1栏。 注3：各用水单元水平衡测试表中数据的平均值列入本统计表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 高等学校水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 | 非常规水资源量 |  | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  | 城市污水再用水 | 雨水 |  |  |  |
| 教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路浇洒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 党政机关水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 | 非常规水资源量 |  | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  | 城市污水再用水 | 雨水 |  |  |  |
| 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路浇洒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 医疗机构水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 | 非常规水资源量 |  | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  | 城市污水再用水 | 雨水 |  |  |  |
| 门诊部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透析室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路浇洒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 宾馆水平衡测试统计表

单位：m3/d

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 新水量 |  |  | 其他水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水资源量 | 非常规水资源量 |  | 排水量 | 漏失水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  | 城市污水再用水 | 雨水 |  |  |  |
| 客房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐饮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内泳池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路浇洒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水分析表

  - 企业用水分析表

单位：万m3/a

| 用水类别 |  | 用水量/占总 用水量的比例 |  | 新水量/占总 新水量的比例 |  | 重复 利用率 | 排水量 | 耗水 量 | 漏失 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产用水 | 间接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接直流冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（循环） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤直流（直流） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产用水 | 直接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产用水 | 办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量 |  | 直接冷却 水循环率 |  | 冷凝水回用率 |  | 漏失率 |  | 达标率 |  |
| 重复利用率 |  | 间接冷却 水循环率 |  | 排水率 |  | 废水回 用率 |  | 非常规水 替代率 |  |
| 非生产用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非生产用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各用水指标的计算方法参见GB/T 7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 高等学校用水分析表

单位：万m3/a

| 用水类别 |  | 用水量/ 占总用水量的比例 |  | 新水量/ 占总新水量的比例 |  | 重复利用率 | 排水量 |  | 耗水量 | 漏失水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学用水 | 学生宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属教学用水 | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇洒道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生均综合用水量 |  | L/生.d |  | 学生宿舍每床位取水量 |  |  |  | L/床.d |  |  |
| 办室建筑单位面积取水量 |  | m3/ m2.d |  | 教学用房单位面积取水量 |  |  |  | m3/ m2.d |  |  |
| 科研实验单位面积取水量 |  | m3/ m2.d |  | 非常规水替代率 |  |  |  | % |  |  |
| 非教学用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对外商业服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非教学用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各用水指标的计算方法参见GB/T 7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 党政机构用水分析表

单位：万m3/a

| 用水类别 |  | 用水量/ 占总用水量的比例 |  | 新水量/ 占总新水量的比例 |  | 重复 利用率 | 排水 量 | 耗水 量 | 漏失 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用水 | 行政办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动办事人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属办公用水 | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调空调补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇洒道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人均办公用水量/ L/cap.d： |  |  | 流动办事人次用水量/ m3/人次.d： |  |  | 非常规水替代率/%： |  |  |  |
| 非办公用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非办公用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各用水指标的计算方法参见GB/T 7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 医疗机构用水分析表

单位：万m3/a

| 用水类别 |  | 用水量/ 占总用水量的比例 |  | 新水量/ 占总新水量的比例 |  | 重复 利用率 | 排水量 | 耗水量 | 漏失 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗用水 | 门诊部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住院部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属医疗用水 | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调空调补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇洒道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每住院床位综合取水量/ m3/病床.d： |  |  | 每住院床位取水量/ m3/病床.d： |  |  | 门诊人次取水量/ m3/门诊人次： |  |  |  |
| 非常规水替代率/%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非医疗用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居民生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防等其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非医疗用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各用水指标的计算方法参见GB/T 7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 宾馆用水分析表

单位：万m3/a

| 用水类别 |  | 用水量/ 占总用水量的比例 |  | 新水量/ 占总新水量的比例 |  | 重复 利用率 | 排水量 | 耗水量 | 漏失 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水类别 | 客房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 餐饮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调空调补水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浇洒道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客房床位综合取水量/ m3/床.d： |  |  | 每客房床位取水量/ m3/床.d： |  |  | 每房客人次综合取水量/ m3/人次： |  |  |  |
| 每房客人次取水量/ m3/人次： |  |  | 非常规水替代率/%： |  |  |  |  |  |  |
| - 各用水指标的计算方法参见GB/T 7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 用水户主要水量评价指标对比表

| 序号 |  | 评价指标名称 | 单位 | 测试值 | 用水定额或设计规范 |  | 先进指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 定额或规 范名称 | 定额值 | 省内 | 国内 | 国际 |
| 通用 指标 |  | 二级计量设施配备率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二级计量设施配备率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水表计量率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水综合漏损率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常规水资源替代率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职职工人均用水量 | L/cap.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位建筑面积集中空调耗不量 | L/m2.d |  |  |  |  |  |  |
| 用 水 户 类 别 | 企业用户 | 重复利用率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接冷却水循环率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间接冷却水循环充 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝水回用率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水回用率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标排放率 | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位产品取水量 | m3/产品单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 万元工业增加值取水量 | m3/万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗机构 | 门诊就诊人次取水量 | m3/门诊人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每住院床位综合用水量 | m3/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 留院病人日均用水量 | m3/cap.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每住院床位洗衣房用水量 | m3/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  | 高等学校 | 标准人均综合取水量 | L/生.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 学生宿舍每床位取水量 | L/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办室用房单位面积取水量 | m3/ m2.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教学用房单位面积取水量 | m3/ m2.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科研实验用房单位面积取水量 | m3/ m2.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准人均食堂就餐用水量 | L /cap.d |  |  |  |  |  |  |
|  | 宾馆 | 客房床位综合用水量 | m3/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每客房床位洗衣房取水量 | m3/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每客房床位餐饮用水量 | m3/床.d |  |  |  |  |  |  |
|  | 党政机构 | 人均办公用水量 | L/cap.d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流动办事人次取水量 | m3/人次 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：各类指标计算方法见表4.3-1。 注2：党政机构流动人事人次主要指政务中心办事人数。 注3：用各类用房面积均为建筑面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
例图

  - 用水计量装置配备网络图

  - 用水流程图

  - 用水户层次水平衡图

  - 企业水平衡测试方框图示例

  - 水处理、锅炉车间水平衡测试方框图示例

  - 循环冷却水系统水平衡方框图示例

  - 工艺装置水平衡方框示例

- （规范性附录）
《水平衡测试报告》编制大纲

  - 概述

    - 用水单位简介

    - 水平衡测试过程概述

    - 水平衡测试成果及工作评估

  - 测试依据

  - 用水单位基本情况调查

    - 用水单位用水情况

    - 取水水源情况

    - 用水情况

      - 用水结构

      - 历史用水量统计

      - 历史用水指标统计

    - 主要用水设备及用水器具

      - 主要用水设备

      - 用水器具使用情况

      - 用水器具测定评价

    - 3.5	节水简况

      - 用（节）水管理情况

      - 单位节水制度建设情况

      - 执行政策情况

  - 水平衡测试准备工作

    - 测试作业范围

    - 用水单元划分及分级

    - 用水单位计量配备情况及完善

      - 用水单位计量装置配备情况

      - 用水单位水计量装置配备指标计算

      - 用水计量设备校验

      - 完善计量配备情况

    - 测试仪器、方法和周期

    - 测试仪器

      - 测试参数和测试方法

      - 测试周期

    - 静态测试

  - 水平衡测试实测

    - 测试过程

    - 用水单位水平衡测试方框图

    - 用水户各类用水数据分析

  - 用水单元（子系统）水平衡测试成果

    - 用水单元X水平衡测试

      - 用水单元X用水情况总揽

      - 系统X基本用水单元测试

    - 用水单位重点用水单元（水量较大）水平衡测试

  - 用水单位综合分析

    - 单位用水结构分析

    - 用水单位主要评价指标

    - 用水单位主要水量评价指标对比

    - 存在的主要问题

    - 节水潜力

  - 节水改进方案

    - 管理措施

    - 技术措施

    - 其它措施

    - 节水措施及效益评估

  - 水平衡测试验收资料

    - 水平衡测试委托书

    - 水平衡测试验收申请表

    - 水平衡测试合格证

    - 附录（包括但不限于）

    - 地理位置图

    - 用水单位用地平面图

    - 各类水管网图

    - 主要取用排水计量实景图片

    - 现场实测原始记录

    - 各用水单元（系统）水平衡测试模型图

    - 真实性承诺书

- （规范性附录）
水平衡测试技术规范条文说明

  - 范围

作为武汉市对非居民用水户进行用水管理的重要依据和节水型载体创建的支撑保障，《武汉市水平衡测试实施办法》第五条规定，“武汉市非居民用水户应当每三年进行一次水平衡测试，并根据测试结果及时制定节水工作方案，改正用水浪费问题，提高用水效率”。

水平衡测试工作涉及面广、工作量大、测试对象类别繁杂，具有较强的专业技术要求，因此在实际工作中遇到了很多棘手问题。主要体现在：

作为主要的测试技术标准，《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008）（以下简称《通则》）虽已颁布多年，但具体测试工作流程和技术要求都未有明确交待，更由于测试机构技术与管理人员对《通则》的理解程度参差不齐，以致测试过程各行其是，缺乏规范性；

由于《通则》适用对象主要为工业企业，对于指导我市除工业以外的其它公共建筑类非居民用水户，如高等学校、医院、高级宾馆饭店、公共机构等的水平衡测试工作，还缺乏针对性与指导性。

测试数据主要由用水户现有的一、二、三级计量器具采集，当计量器具配置欠完善、居民用水与非居民用水未分清时，所得数据不能完全反映真实的用水情况；

水平衡测试报告书编制及其中图表格式不统一，缺乏规范性；

以上种种原因导致测试结果千差万别不同，同类用水户间用水水平的可比性差，无法为水资源管理提供参考性依据。为此，武汉市计划用水节约用水办公室特组织编制《水平衡测试技术规程》，以规范武汉市水平衡测试工作过程及技术要求，提高测试成果的真实性、同类用户间测试成果的可比性，以及对非居民用水户节水工作的指导性。

  - 规范性引用文件

列出本技术规程引用的标准。

  - 术语和定义

说明涉及本规程引用标准之外的术语和定义。

  - 非居民用水户类别及用水类别

    - 非居民用水户类别

公共建筑类用水户中纳入城市节水计划管理的主要有公共机构用水户（政府部门、高等学校、医疗机构、科研院所等）、宾馆、民营医院、设计院所、商业建筑、交通运输场（站）等。

    - 用水类别

对用水户用水类别作细分说明。

      - 企业用水类别

在取水户内部一般按照不同职能进行划分。对于直接担负工业产品生产的各道生产工序或机构、部门叫生产车间或部门。为生产部门的生产直接服务的车间、机构、部门，如动力、仪表、机修、锅炉等单位就叫做辅助生产部门。为生产或职工服务的其他部门、机构，就叫做附属部门，如食堂、澡堂、办公机关等。

生产部门的用水称为主要生产用水；辅助部门的用水称为辅助生产用水；附属部门的用水就称为附属生产用水。不管是生产用水、辅助生产用水，还是附属生产用水，都是直接参与生产或为生产服务的，都属工业用水，是工业用水中不同的三个部分。

因此，用水按其与产品生产过程的关系就分为主要生产用水、辅助生产用水、附属生产用水。其中取水户用水不包括居民生活用水、外供水、基建用水。

      - 公共建筑用水类别

    - 水平衡测试成果技术指标体系

表1中未列出的其他公共建筑用水指标可根据其用主要用水类别参照表1指标确定。

  - 水平衡测试

    - 工作流程

定义水平衡测试工作流程。

    - 准备阶段

      - 准备阶段的主要工作内容

说明准备工作的主要工作内容。

      - 水平衡测试方案

水平衡测试是一项技术要求高、涉及面广的专业性工作。若测试前情况摸得透彻，测试方案制订的合理，则测试结果可信度高，为今后节约用水管理和用水效率提升具有积极指导作用。反之，若测试方案存在错误将严重影响测试效果，并使用水效率评价和节水措施建议出现偏差，甚至会误导阻碍取水户用水水平的提升。为确保水平衡测试达到良好效果，制订水平衡测试方案应遵照以下基本要求：

- 摸清取用排水现状。水平衡测试首先基于取水户取用排水实际情况，梳理清楚取水水源、水管线分布、排水去向等，根据核查情况绘制出测试对象整体用水示意图。

- 确定测试计量点位。根据调查现状情况，结合测试要求，制订出更换或新装计量仪器数量位置以及测试方法的工作方案。测试点设置一定符合实际要求，既是关键控制位置又要便于观测。最后结合用水示意图，标示上测试点的布设，应注明车间、编号、具体位置、水的类别、拟采用的测试方法等。

- 测试时机要恰当。水平衡测试尝试寻找取水户在正常生产且用水相对稳定的情况下产量与水量之间关系，并做分析比较。因此，测试工作在取水户正常生产运行情况下进行，测试时间要有典型代表性，并且测试周期要同生产周期相吻合。

- 测试方法科学合理，计量设备使用合适。水平衡测试不仅要选对时机，更要注意测试方法正确，以及计量设备使用恰当。在水平衡测试中会涉及到许多数据无法直测，如蒸散发、气压、热力、化学等方面，往往需要设定参数进行推算。这些推算方法必须要有依据，可以追溯计算过程，并要符合当时情况。同时，测试时使用的计量设备也要符合测试要求，要按照计量仪器的说明要求进行安装并实施测试。

- 符合相关规定要求。测试工作应遵照当前国家、地方及有关部门已有的一些相关工业用水方面的标准规范实施开展。如用水指标计算，要尽可能确定各项用水工序，用水设备，用水系统的有效利用率，并计算产品用水定额。

- 多方共同参与。水平衡测试是技术要求高、涉及面广的一项工作，不仅需要大量工程技术人员参加，也需要生产管理人员参与，更需要领导统筹与各部门协调配合。

- 做好应急备选预案。水平衡测试过程中若遇到突发意外事件，应充分准备，并做好备选预案，不影响水平衡测试进度。

以上基本要求应在制订测试方案过程中充分考虑，以便对未来水平衡测试实测工作进行有效指导。

宜在前期调查情况进行整理汇总分析的基础上，充分听取测试对象的意见建议，及时做好沟通交流工作，并共同协商制订工作方案。

      - 用水户基本信息调查

调查摸底以收集资料、咨询座谈、填写调查表、抽样调查、深入企业现场勘察的方式进行获取取水户信息资料。

      - 提取及核查用水户用水技术档案

各项取（用）水类型应按照 GB/T21534《工业用水节水术语》标准中的规范术语进行表达；年度取水计划指行业主管部门下达的计划水量。

为评估取水户用水效率，还应参阅同时期取水户生产技术档案，包括人员、设备、产品、规模、产量、产值等，用水技术档案应完整、内容真实，由专人负责管理，并不断更新。

      - 核查给排水管道系统

在调查取水户现有计量网络图的基础上，结合主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统现状调查的情况，对以下各种水管网系统在取水户内部走向分布及终端用水点进行梳理，将收集的管网图与现状水管网系统进行对照，同时结合各用水点、排水点的水计量情况，排查取水户水计量器具的安装和使用情况。

一般取水户都有较长的生产经历，经过多年的生产实践或改扩建，建厂时的原貌大多已发生变化。原建厂初期的给（供）排水管网图可能和现实的管网差异较大，水平衡测试首先要核实、修改、完善供排水管网，作为水平衡测试及用水分析的依据。

在准备阶段，需要对取水户各类管道系统（自来水、雨水、蒸汽、冷凝水、冷却水、纯水、污（废）水、回水、回用水、非常规水等）进行详细的核查并完善水管网图。在原管网图的基础上，对照取水户现状进行修改、补充、完善，注意各种管道的口径、管长，调控阀门的方位等及各种水池的方位、容积等，并根据国家标准要求对计量情况进行梳理，为制定水平衡测试方案，并实施水平衡测试做好准备。

      - 巡查终端用水器具

      - 划分用水单元

用水单元是指需要水或产生废水的具有相对独立性的生产工序、装置（设备）或生产车间、部门等。根据生产流程和供水排水管路等特点，把有相对独立性的生产工序、装备（设备）或生产车间、部门等划为若干个用水单元（系统），即水平衡测试的子系统。水平衡测试以子系统或用水单元为对象进行测试。在进行用水单元的划分时，尤其要对重点用水设备进行确认，必要时进行编号确认，以保证这些用水设备和装置在测试时不被遗漏。

以工业企业为例：一般按生产编制和供水区域划分为生产系统、辅助生产系统和附属生产系统等范围较广，包含诸多用水环节，所以需要进一步划分。

在生产系统中，按产品的生产线再区分，可分为第一产品生产线和第二产品生产线为单位的用水子系统，以此类推。

在辅助生产系统中可按车间分为机修车间、动力车间、仪表车间、锅炉车间等用水子系统。

在附属生产系统中可分为办公楼、食堂、浴室、绿化、研发、检测、车队等用水子系统。

但若子系统较为复杂，则有必要继续细分，以符合水平衡测试要求。如锅炉车间可细分为：软水处理、锅炉炉体、除尘等子系统。

      - 计量器具配备情况核查

条文说明：目前常用的水计量器具为水表和流量计。

- 水表及其适用范围

水表是取水户普遍采用的水量计量仪表，常用的有旋翼式和螺翼式两种。这两种水表的工作原理是靠水流推动叶轮，利用水流速度与叶轮速度的正比关系而对水量计量，并由表盘指针显示累计水量。对于这两种水表国内已实现了标准化、系列化，如旋翼式水表按公称直径系列有 DN15～150mm，螺翼式水表系列有 DN80～400mm。这两种水表使用条件是水温不高于 40℃且水压不超过 1MPa。

优点：体积小，结构简单，灵敏度高，安装使用方便，价格实惠。

缺点：在水管上安装水表后会造成一定的水头损失，同时给维修、管理带来一定的困难。

- 流量计及其适用范围

目前常用的流量计有差压式流量计、电磁流量计和超声波流量计三种。

  - 差压式流量计有孔板流量计、喷嘴流量计、文丘里管流量计等和比托管、均速管等流量计。其工作原理是利用孔板、文丘里管、喷嘴等节流部件不同截面的水压差同流量的平方成正比的关系设计的。带有孔板、喷嘴、文丘里管等节流部件的差压式流量计，使用范围在直径为 DN50～60mm、DN50～325mm 和 DN200～1000mm，相应的工作压力分别为 0.6～2.5MPa、1～2.5MPa、1MPa。当水流通过节流部件时会产生差压值直接测量和计算流量，也有的是通过变送器输送到二次仪表转换显示出瞬时和累计流量值。适用范围为直径DN200～1000mm，此类流量计水头损失小，使用管理方便，可以不停水安装使用且不需设于管道上，对大的口径管道尤为合适。

  - 超声波流量计。此类流量计适用范围广，测量精度高，无水头损失。超声波流量计是由两个换能器交替发射或接收超声脉冲信号，并通过超声信号传递的时间差测量管中水的流度，然后以积分法在微机中自动算出管道中水的流量。超声波流量计的探头可直接安装于管道的外壁两侧，随时测量管内流量，除适用于大口径管道外，对一般管理也是很好的辅测仪器。

  - 电磁流量计。此类流量计应用电磁感应原理，根据导电流体水通过外加磁场时感生的电动势来测量水流量的一种仪器。电磁流量计结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；流量范围度可达 150:1，系列公称通径 DN15～DN3000。

        - 计量器具配备要求

- 应满足对各类供水进行分质计量，对取水量、用水量、重复利用水量、排水量等进行分项统计的需要；

- 公共供水与自建设施供水应分别计量；

- 生活用水与生产用水应分别计量；

- 工业企业应满足工业用水分类计量的要求；

- 当测试现场不易增设管道式水计量装置时，应配备便携式流量计进行测试。

        - 水计量器具准确度等级要求

特殊生产工艺用水，其水计量器具精确度等级要求应满足相应的生产工艺要求；水计量器具的性能应满足相应的生产工艺及使用环境（如温度、湿度的变化率、湿度、照明、振动、噪声、电磁干扰、粉尘、腐蚀、结垢、粘泥、水中杂质等）要求。

        - 校验水计量器具

        - 制作用水计量网络图（表）

用水计量网络图是将用水计量点，结合工业用水系统图，按照系统论、信息论、控制论的原理与工业用水三级计量管理的需要，而合理组织起来的网络，它不仅能够系统地反映取水户用水过程、水主要流向、现有计量点的计量器具配备现状，而且能反映出计量点与计量器具的配备规划，实现统筹安排，全局管理。

      - 制作用水流程图

      - 测试漏失水量

        - 测漏重复次数及误差控制

        - 测漏方法

在测试准备阶段，需要通过静态测试对取水户管网漏损情况进行摸底，判断管网的漏失水量是否在标准允许的误差范围内，以确保在进行水平衡实测阶段获得的数据都是正常生产状态下的取水、补水、用水数据，而不是水的无谓浪费。

渗漏水量的测试方法在《企业水平衡测试通则》 （GB/T 12452-2008）提到：“对于有条件停水的系统和单元，可选择适当的时间，如公休日等，关闭全部用水阀门末端，若总水表继续走动，测试表明有漏水，水表的读数可近似认定是该区的漏失水量”；“用容积法或现场安装超声波流量计等方法对全部水表进行校验，当二级水表的计量率为 100%时，一级表计量数值与二级表计量数值之差即为漏失水量”、“当无条件对全部水表进行校验时，当二级水表计量率为 100%时，一级表比二级表计量大于 3%~5%时，可近似认为其大于部分就是漏失水量。”具体取值依据水表的校验情况而定。

具体操作时可采用分段测试方法，将供水树枝状管网，分片、分段区隔，利用管网的干、支线的主要阀门的关闭、开启观察下游水量的流或断，再根据上游的干线表计量读数来判断漏失水量。如果漏失水量不便确定时，可根据具体情况适当的缩小区域范围，这样分片、分段逐步测得各片，各段的漏渗水量，最后再将各区、段的漏失量合计在一起就是整个企业的管网漏失水量。对规模小的取水户测试漏失水量可一次性进行，对规模较大的取水户一般采用局部测试方法分段测漏。总渗漏量是各局部测试量的总和。

但是渗漏（或溢流）水量如何界定有两种不同的方式：

当渗漏（或溢流）的是未经使用的新鲜水，不作取水量处理，它和取水量一起构成供水量。

如：图D1中，B 反映取水量，F 反映渗漏及溢流水量，在这种情况下，供水量 A＝B＋F。

  - 水池有溢流时的平衡分析图

当渗漏（或溢流）的是已经使用过的二次以上用水时，漏失水量就属用水量的成分，它的损失要靠取水量补充是经使用过的水量，如图D2中，F 为正常排水量，D 为正常消耗水量，E 为循环水池的渗漏、溢流水量。

  - 当渗漏为二次水时的平衡分析图

排水量 F、消耗量 D 和溢漏水量 E 之和等于取水量 A。一般情况下，只要生产工艺等相对稳定，正常排水量和消耗量也比较稳定，溢漏水量和生产工艺、生产规模无关，它的大小变化要直接影响到取水量的高低变化，以至用水量大小变化，故溢漏水量 E 应该越小越好。

当静态测试结果表明各级计量之间的水量误差小于 5%时（一般情况下 5%以内，特殊行业有要求除外），表明管网没有明显泄露，可以开展水平衡实测工作。如果误差大于 5%，则表明水管网系统有漏损，需要按照以上排查漏损的方法确定漏损点，并采取相应的手段止漏后，才能开展后期水平衡实测工作。

    - 测试阶段

      - 测试参数

        - 水量参数

水量测试是水平衡测试的重要工作，水量测试内容有取水量、用水量、重复利用水量、循环水量、循环冷却水量、冷凝水回收量、冷凝水回用量、漏失水量、耗水量、排水量等一系列水量的测试。根据测试对象的实际情况，在水平衡测试过程中需要对每项水量进行实测。

水量测试的手段和方法主要有水表读数、流量计读数，必要的情况下还有其他特殊水量测算方法等。

        - 水质参数

水质水体质量的简称。它标志着水体的物理（如色度、浊度、臭味等）、化学（无机物和有机物的含量）和生物（细菌、微生物、浮游生物、底栖生物）的特性及其组成的状况。水质为评价水体质量的状况，规定了一系列水质参数和水质标准。如所含杂质的多少，浊度的高低都是水质好坏状况的标志之一。如果水中所含杂质较多，钙离子、镁离子较多，碳酸根、硫酸根也较普遍，表明水的硬度较高，不仅暂硬较高，永硬也不低，如不及时处理会在冷却水系统中结垢，影响到热的传导，使热量滞留在工艺中，即影响了生产，还将导致大量浪费冷却水量。

在水质测试前应先测试原水水质，在摸清水质的情况下，查找哪些用水点有水质要求，哪些用水点需要做水质深度处理，要达到怎样的水质要求，并且在处理过程中会损失多少水量。节水效果明显的取水户往往会采用“一水多用、串级用水”的节水措施，加强水的重复利用，减少新水取水和废水排量，达到较好的效果。

水质测试方法一般是进行采样分析检测，检测的指标类型及样本的多少，根据不同的行业的特点要求，需因地制宜综合考虑。在水质测试方面，要以各个用水环节对水质的特殊要求为基点，检查各用水点的出水或处理后的水质能否满足这些用水点的水质要求，并由此规划分析和优化用水方案。

        - 水温参数

水温是水中含热量多少的标志。热量在水的利用过程中有时有助、有时无助。有助时要保留，无助时要即时将热散除掉。如冷却水在通过换热器时温度升得越高载出的热量就越多，其利用功能就越大，但是通过冷却塔后其温度越低，散发掉的热量就越彻底，为再次载热扩增了空间，其载热功能发挥得就会更佳，对生产的贡献就更大。水在使用需要冷时温度要尽可能的低，需要热时温度要尽可能的高，让温度更好地为生产服务。水温测试目的是帮助测试对象能够了解掌控水的温度效应，达到最佳节水的效果。

水温测试应注意以下三点：1）选择好测试点；2）记录水温变化；3）正确科学计算。

水温测试突出点是水在受热前后的温度变化，即要测量受热前的温度和受热后的温度。对于同一用水单元进出水温要测试两次，同时还要监测水体以外的温度，如当地当时环境温湿度等。测试结束后要作合理推算，如水升温或降温，升温或降温距标准参考值的差距和相关计算，并要在载热能力上与新鲜水量水温做比较，以确认其实际利用价值。

水温测试重点对象一般是冷却水系统，测试内容有湿球湿度、冷却塔的冷却水出口温度、换热器中冷却水出口温度、换热器中热流体出口温度等，并通过计算得到冷却水的幅宽、幅高、端差及冷却塔的效率和换热器的效率。

除了冷却水系统需要测试水温外，还有许多生产过程需要碰到不同温度的水，如印染企业热水漂洗、精细化工企业热水加温等。对于有使用蒸汽和热水的企业，在用水点同时测试水量和水温是非常重要的。这些数据的获得可帮助取水户优化其用水系统、达到节水节能的目的。因此，在考虑水的余热利用、热水的串级利用时，进行水温的测试并通过测试结果分析其利用价值是一项非常重要的工作。

在循环冷却水系统取得水温测试结果后，要以新鲜水的载热能力为标准，通过循环重复用水量的载热量和同量新鲜水的载热量进行比较，并折算新鲜水量的载热量能与载同样热量的循环复用水量的比值。也就是 l m 3 新鲜水和多少立方米循环复用水量等价，即折算系数。并将循环复用水量折合到新鲜水量上来，以此为标准再进行计算，取水量+循环复用水量=用水量。这样的用水量就具备一定的稳定性，只随生产负荷的变化而变化，正常情况下当生产稳定时，则循环冷却水系统用水量就会相对稳定。

在水温测试的基础上，应研究正确利用天然冷源的供水方案，将新鲜水天然冷源充分利用，即第一次取用的新鲜水尽可能地使用到最适合的水温、水量、水质需求点，避免将新鲜水天然冷源用于加热后方可利用的系统或用水点。

      - 水压测试

在水压测试方面，要以各个用水环节对水压的要求为基点，通过工艺特点、用水特点、水泵扬程高低进行分析，来获取用水点水压信息，并优化用水方案。

对水压测试有可能会找到节水、节能的机会，从而对减少新水取水量或降低取用水系统的能耗起到积极的作用。如恒压变频供水系统、截流减压阀的安装、高压水枪的使用都是参考水压因素而采取节水、节能的措施。

      - 水量测试方法

        - 测试水量的时间段选取

        - 其它水量数值的获得方法

      - 用水模型图绘制及测试点选择

以图D3为例，左图为以某车间为单元的用水平衡图。右图为其中A、B两个子单元的用水平衡图，共布置有8个测点。现状测试条件及采取的测试方法可为：

测点①有表，为取水量。用表计法测试；

测点②是循环水的出口，无表。用超声波流量计测试；

测点③是循环水的入口，无表。用超声波流量计测试；

测点④是工段B的补充水，无表。装表，用表计法测试；

测点⑤是工段A的循环水消耗量，无表。采用②和③测试结果确定；

测点⑥是工段B的排水，无表。采用容积法测试；

测点⑦是工段A的排水，无表。采用容积法测试；

测点⑧是工段B的耗水，无表。采用④和⑥的测试结果确定。

  - 单元用水模型图及测试点选择图

      - 高等学校测试点布置及测试

案例分析。如校内某综合楼内设有教室、实验室、二级行政用房等，只能计量总的取水（表测法）量和排水量（容积法）。

此时，可将校内其它功能单一的教学楼、行政楼、实验中心等测试所得取水量数据折算为单位建筑面积取水量水平指标，然后根据该建筑物内各类用房面积，推算各类用水量，并根据计量所得取水总量对各类取量水平指标进行水量平差处理，使之满足水量平衡要求（式4），同时根据各类取水量占比分摊的相应的排水量。

式中：

Vf——计量总取水量，单位为立方米/年（m3/a）；

E——单位建筑面积用水水平指标，单位为立方米/平方米.年（m3/ m2.a）；

F——功能性用房建筑面积（含公摊面积），单位为平方米（m2）；

t,o,e,x——下标。分别表示教学、办公、实验、其他功能。

      - 测试时间

工业用水比较复杂，水量变化较大，不同时间水量可能不一样。在个别企业或个别工艺中水量大小的差别甚至很大，这样给水平衡测试造成了较大的困难。因此，水平衡测试必须与生产周期相适应，操作中应掌握准确的时段，否则测试所取得的数据准确度和可信度就会大打折扣，导致无法平衡。故确定测试周期，选择具有代表性的测试时段即成为水平衡测试的关键。

在水平衡测试的具体操作中，不能将测试周期和测试时段混淆为一个概念，认为周期就是时段，时段也是周期，平衡采用一次式（即动员人员，分兵布点、规定时间、一次测完、一次平衡），但这样测试结果不具有代表性，达不到水平衡测试的目的。

水平衡测试周期与测试时段是不同的。水平衡测试周期从时间上来讲较长，它包括生产用水大小变化的全过程，这个过程没有重复，也不存在缺漏，是一个完整的代表性用水过程，它与产品生产周期相吻合。时段是包括在测试周期之中，它是周期内的某一时间段。一个周期可以包含很多时段，在测试中所取得的时段愈多，数据就愈准确、可信。如果可能最好将测试时段选择在水量变化的每个时刻，但是实际测试中，一方面测试时段不好掌握，另一方面即使测试时段选得比较合适，但均量的求得还比较困难。将各个时段所测的量视为随机变量，然后用统计分析的方法确定均值。从数学的角度来看，是无可非议的，但是若和现实比较，偏差也是不可避免的。最好的办法是测试时间拉长，每个测试点的测试时间都和生产周期相一致，测得累计值。这样虽然测试的时间拉长了一点，但是对准确度有更高保障。

在工业生产的实际过程中，生产周期特征反映准确的仅有部分企业，还有一大部分企业周期特征反映并不明显，也有一部分企业，在工业生产过程中根本就没有规律性的周期特征，所以在测试之前应对企业生产状况，工艺特征等进行具体分析。

    - 测试数据汇总

      - 测试数据填写

      - 绘制水平衡方框图

        - 用水户水平衡系统构成

        - 水平衡方框图绘制

    - 测试结果分析

      - 用水户水平衡计算

      - 用水户水平衡测试后评估及改进措施

应作用水合理性分析。通过产量取水定额的比较分析，回答取水户在同行业的用水水平，是否满足用水定额标准，是否符合节水型企业创建标准要求，是否仍有节水潜力可挖掘，并做出进一步判断结论。

      - 分析水平衡测试结果

节水方案应从以下多方面进行分析：管理上，即在用水方式、用水工艺、用水设备及其他用水技术保持一定的基础上，探讨通过改变管理方式、管理制度、管理深度等形成的节水量。

技术上，即通过工艺改革，设备改造、用水方式的改变、系统优化或引进先进的节水技术，先进的用水工艺，先进的节水材料后，能达到的节水量。

以产业企业为例：

- 工艺用水系统 节水 措施

  - 在有条件的情况下，由原来的用水工艺改为无水工艺，或由原来的多用水工艺改为少用水工艺；

  - 洗涤用水改为循环复用；

  - 采用逆流漂洗或采用高压力冲洗；

  - 其他用水方面的改革，如用水设备的改进。

- 冷却循环水系统 节水 措施

  - 将原来所采用的湿式冷却工艺变为空气冷却工艺；

  - 将原湿式冷却工艺中冷却塔的降温效果提高，如提高 1℃或 3℃；

  - 改进循环水的水质稳定技术，例如将循环水的浓缩倍数从2倍提高到 3.5 倍或更高；

  - 当新水补充水的水温低于循环冷却水池中的水温时，将新水补充水直接补充到设备冷却水管道的进水管路中去，而不是直接补加到水池中去；

  - 在系统中增加旁路处理，提高循环水的水质；

  - 在冷却塔上安装收水器；

  - 更换成节水型冷却塔；

  - 或通过其他方法，提高循环冷却水的降温效果。

- 锅炉用水系统 节水 措施

  - 增加预处理工序；

  - 改进化学处理方法或水处理设备；

  - 采用反渗透处理技术；

  - 采用先进的水处理技术；

  - 增加蒸汽冷凝水回收技术；

  - 降低锅炉排污量；

  - 湿式除尘改为干式除尘；

  - 湿式除尘由原来的废水直排式改为循环利用式；

  - 锅炉水冲式出灰由原来的使用新鲜水改为使用污废水。

- 非生产 用水 节水 措施

  - 提高用水管理水平，实行生活用水指标管理，定额考核；

  - 加强跑、冒、滴、漏的管理；

  - 中水利用于厕所冲洗、厂区绿化；

  - 节水型器具更换。

- 排水系统 节水 措施

  - 清污水的循序再利用；

  - 将污废水进行综合治理后再用；

  - 雨污分流、雨水管网的优化，非常规水的利用。

  - 按取用排水顺序、跟踪分析，论证哪些地方经过改进后，能减少补水量，哪些地方能重复利用的水量还可再利用起来，哪些地方存在浪费用水，并利用工艺技术发展的观点去审查，去研究，并提出解决措施办法，挖掘节水潜力，达到节水的目的。

- 水系统集成优化

水系统集成优化是指将整个用水系统作为一个有机的整体，按照各用水过程的水量和水质，系统和综合地合理分配用水，使用水系统的新水量和废水排放量在满足给定的约束条件下同时达到最小最优的方法。

水系统集成优化需服从下面四个基本原则：

系统性原则：应从系统工程角度出发，着眼于用水系统整体，在充分掌握企业各用水单元状况的基础上，以实现用水系统整体新水量和废水排放量最小为目标，对用水系统进行优化设计。

科学性原则：应从探头和过程中减少新水量和废水排放量，建立完善的废水利用系统，优先考虑废水直接利用，其次考虑废水再生利用。

可行性原则：应易于实施、操作及管理，方案设计所需的各项指标应易于获取。

经济性原则：应与实际情况结合，在满足技术要求的基础上充分考虑经济性指标。

水系统集成优化分为四个步骤：水系统现状调查、水系统优化对象及其约束条件的确定、水系统集成方案设计与优化、水系统集成优化效果评估。

水系统现状调查：根据需求和实际情况确定调查范围，并依据GB/T 12452 调查各用水单元。调查内容至少应包括：①各用水单元所在车间及工艺单元；②各用水单元入口流量及来源；③各用水单元出口流量及去向；④各用水单元入口和出口水质。

根据用水单元的调查数据，绘制用水网络现状图。图中至少应明确：①新水量、自用水量及其来源；②各用水单元入口处的新水量、回用水量；③各用水单元出口处的水量和流向。

水系统优化对象及其约束条件的确定：①依据用水网络现状，分析确定拟优化的用水单元；②约束条件应至少包括主要水质、水量指标，也可根据实际需要将经济性指标、水网络连接数等作为约束条件；③确定水质约束条件时应依据水质特点、工艺需求及有关标准的要求。水系统集成方案设计与优化：①根据采集的数据，考虑废水直接利用、废水再生利用等途径，采用水系统集成技术确定用水系统的最小新水量。在确定最小新水量时，可采用水系统集成优化有关软件进行计算；②以①中计算得出的最小新水最为目标，以满足所有用水单元对水质和水量的需求为约束，设计水系统集成初步方案；③分析约束条件以外的其他可能影响水回用的水质指标，考察②中设计的用水网络是否满足各项水股指标的要求，并根据操作经验，结合经济性的直观分析优化用水网络；④明确需要改进的工艺及设施，计算改造成本、废水回用效益、投资回收期等经济指标，详细分析水系统集成优化方案的经济性。

水系统集成优化效果评估：①依据 GB/T 7119《节水型企业评价导则》计算各种用水评价指标，包括单位产品取水量、重复利用率、废水回用率、冷却水循环率、冷凝水回用率、达标排放率等，并结合经济、管理等方面综合评价水系统集成优化实施效果；②根据水系统集成优化结果，总结经验，完善有关管理制度，加强管理，与同行业水平进行比对或对标自检，持续挖掘节水潜力。

    - 用水户水平衡测试数据的统计

说明水平衡测试需提交的测试成果。