- 武汉市地方标准征求意见汇总处理表

- 标准名称：《武汉市排水管道混错接改造技术规程》

- 时    间：2021年02月05日

- 情况介绍：共收集意见54条，采纳35条，部分采纳4条，不采纳15条。

| 序号 | 标准章条号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 技术规程标题中”排水管道混错接及分流改造“与前言、第一章总则、第三章基本规定中的”排水管渠混错接改造“表述前后不统一，建议核对修改。 | 武汉城投 | 已采纳，已对名称进行统一 | 采纳 |
| 2 | 3.0.1 | 第三章3.0.1节工作目标，将“入湖入河排水口无旱季污水排放情况”纳入“混错接改造工程建设目标”欠妥，应作为后期维护管理目标，建议在本节删除。 | 武汉城投 | 不采纳，混错接改造目的是雨污水各行其道，污水不直排入湖，改善河湖环境，满足《水污染防治计划》要求。 | 不采纳 |
| 3 | 4.4 | 第四章4.4节混错接区域判定，应结合工程实际情况，进一步优化简化水量水质监测方法。 | 武汉城投 | 文中已注明：雨水管道中污水混错接区域判定，可以对水质、水量目测检测，或对水质、水量进行监测。 | 采纳 |
| 4 | 全文 | 建议进一步梳理文本前后逻辑，使规程顺序结构合理，例如5.3.1与5.3.5内容联系紧密，建议放在一起。 | 武汉城投 | 不采纳，5.3.1介绍小区混错接改造的前期工作确定混错接改造类型，5.3.5介绍小区为合流制体制地块情况下的改造方案与5.3.2、5.3.3、5.3.4并列，存在逻辑先后关系。 | 不采纳 |
| 5 | 5.2.10 | 5.2.10管材选择建议对小区和市政道路的管材进行分别选择，市政道路排水管材慎用化学管材，珠三角和长三角的城市市政管道逐渐在淘汰化学管材。 | 东湖新技术开发区水务局 | 已采纳，对市政道路和小区混错接改造适用管材进行补充和修正， | 采纳 |
| 6 | 3.0.5 | 第3.0.5节“为缩短成本及工期，对有条件的工程，管渠探查和施工可合并一起降水，同步判定、设计和施工。”该条对应的工程建设程序上是否能相应提供政策支撑。 | 汉阳区水务和湖泊局 | 具体项目具体分析，本规程发布后可为政策提供依据 | 采纳 |
| 7 | 7.1.2、7.3.1、7.3.2、7.4.1 | 第7.1.2、7.3.1、7.3.2、7.4.1中所述与现有工程建设程序有出入，建议明确后评估（项目评估及系统评估）的目的和对象。 | 汉阳区水务和湖泊局 | 不采纳，理解不正确，文中所述前后符合 | 不采纳 |
| 8 | 图3-0-1 | 企事业单位内部“工业废水超标排放”不应纳入混错接整改范畴，建议取消或参照水污染防治法交由环保部门督促整改。 | 洪山区水务和湖泊局 | 不采纳，本图为较全面技术路线图 | 不采纳 |
| 9 | 4.2 | 该条第2点建议修改为旱天雨水排放口或雨水管道内明显有非人为原因导致的污水排出、排放，污水流动。 | 洪山区水务和湖泊局 | 已采纳，补充相关说明 | 采纳 |
| 10 | 4.2 | 第5条请明确立管排放什么样的水是污水，立管一般有几种，一是雨水立管，一是污水立管，一是空调立管。 | 洪山区水务和湖泊局 | 已采纳，补充空调立管，若空调立管有污水排出可判断有污水错接入空调立管。 | 采纳 |
| 11 | 4.2 | 请补充原状管网渗漏、破损导致的混流的衡量标准。 | 洪山区水务和湖泊局 | 不采纳，4.2章节是对区域或建筑存在混流情况进行预判，原状管网存在渗漏、破损导致的混流需进一步探查。 | 不采纳 |
| 12 | 4.4.1及7.3.5 | 雨水指标（参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准），标准过高，建议参照一级B排放标准,且应将超标标准量化。 | 洪山区水务和湖泊局 | 经相关文献检索，正常雨水COD，SS等指标均低于一级 A 排放标准，武汉可开展相关研究 | 部分采纳 |
| 13 | 4.4.2 | 若同一监测节点雨天基本指标监测值低于旱天数值建议修改为若同一监测节点同一取样时间雨天基本指标监测值低于旱天数值。 | 洪山区水务和湖泊局 | 不采纳，由于下雨时间不确定，无法保证在同一时间进行取样，而且实际操作会比较繁琐。可进行连续监测。 | 不采纳 |
| 14 | 4.5 | 混错节点判定1.混错接点应按两种类型区分，一是市政道路管网混错接，二是小区内部混错接。2.混错接点必须查明来水源头进行确认和判定，不能简单的以管口有水来作为判定依据，否则存在有流水的管道全段都会判定为混错接。 | 洪山区水务和湖泊局 | 文中已分类 | 采纳 |
| 15 | 5.1.6 | 第6条管网混错接改造应与管网破漏损改造与修复及海绵城市改造等同步设计建议修改为管网混错接改造应与管网破漏损改造与修复及海绵城市改造等同步设计，按照实施主体协调同步实施。 | 洪山区水务和湖泊局 | 已采纳，补充相关内容 | 采纳 |
| 16 | 5.2.11 | 须采用承载能力 D400 及以上等级的五防检查井盖请修改并将等级提升至六防井盖。 | 洪山区水务和湖泊局 | 已采纳，已修改为六防井盖 | 采纳 |
| 17 | 6.2.3 | 第3条请进行量化。 | 洪山区水务和湖泊局 | 不采纳，非开挖顶管及牵引管施工应参照现场情况按实际选用，不应进行量化。 | 不采纳 |
| 18 | 7.2.3 | 全部非压力污水管道、截流管道均要进行闭水试验建议修改为满足闭水试验条件的全部非压力污水管道、截流管道均要进行闭水试验。请增加闭水试验试验水头相关要求及参照规范。 | 洪山区水务和湖泊局 | 部分采纳，污水管道在使用前均需进行闭水试验，文中补充闭水试验参照规范 | 部分采纳 |
| 19 | 7.2.4 | 所列资料清单按市政工程规范建设的项目可提供相关资料，但仍有以下问题：一.部分混错接改造工程为应急改造工程，无法完善手续资料，建议出具应急改造工程验收清单（简化版）；二。部分小区混错接由小区自行实施整改，无法参照市政标准执行考核验收，建议要么联合房管部门出台小区内部排水系统建设标准及规范，要么出具小区混错接改造验收清单（小区自行改造的没有前期审批文件） | 洪山区水务和湖泊局 | 不采纳，应急工程不适用本规程，小区混错接改造应参照此规范 | 不采纳 |
| 20 | 附件2 | 排水户调查已经按照总队要求开展，该信息表中建筑物年代，栋数无法补充。 | 洪山区水务和湖泊局 | 部分采纳，新开展工程需按本规程执行 | 部分采纳 |
| 21 | 总体 | 请增加特殊排水群体章节，如医院，污水厂，污染企业等排水混错接相关设计、规划、施工等规定；关于水质检测应进行抽检；市政管网不健全混错接改造暂定标准章节。 | 洪山区水务和湖泊局 | 部分采纳，特殊排水不适用本规程 | 部分采纳 |
| 22 | 3.0.1 | 部分学校或企业范围内有自来水厂渗漏水、山体渗水等自然水流，洁净度较高，按照此条第4点规定以上两种清洁度较高的水流作为污水处理了，建议增加预判方式对晴天非污水进行区分：旱天时，雨水系统上下游水质对比。部分老小区或区域不具备雨污分流的条件，建议增加截流式合流制内容。 | 经开区水务和湖泊局 | 文中有此方面内容 | 采纳 |
| 23 | 4.1.1 | 针对阳台雨水立管调查和物探给出的分类标准（阳台排水管未接雨水斗、阳台排水立管接雨水斗、独立雨水立管等），物探单位应据此对调查的建筑立管进行分类。 | 经开区水务和湖泊局 | 不采纳，阳台排水不是本规程关注重点 | 不采纳 |
| 24 | 4.2.1 | 建议增加污水泵站抽排能力是否充足作为判断依据 | 经开区水务和湖泊局 | 已采纳，对补充污水泵站抽排能力作为判断依据 | 采纳 |
| 25 | 4.5 | 官网普查要求追溯源头，混错接点应具体分类。因此结合上述意见，混错接点至少应分三类，市政管道的混错接（雨接污/污接雨）、接户管道处存在混流（上游已分流/上游未分流）、临街污水混流（店面污水散排、店面污水管排等）。（不能概而论之全部统一称之为混错接点，这样后期会导致调查工作反复、工作的重点划分和工程量变化较大） | 经开区水务和湖泊局 | 文中已分类 | 采纳 |
| 26 | 5.2.12 | “管顶部宣考虑卸压或减压构件”文字有误，应为“宜” | 经开区水务和湖泊局 | 已采纳，对相关内容进行修改 | 采纳 |
| 27 | 5.2.10 | 污水管材建议增加，结合地区管材实际使用情况合理选择 | 经开区水务和湖泊局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 28 | 5.2.4 | 建议截流改造前，建议先对雨污水系统运行水位进行监测，确保具有截流条件；另外，建议截流措施需考虑防倒灌、限流等功能。 | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 29 | 5.2.9条及 6.2.3条 | 5.2.9中不具备开挖条件的采用顶管等施工方式；6.2.3中提到采用非开挖拖拉管及顶管施工，其条文说明中又提到小管径应推广微型顶管技术的应用；但目前武汉缺少具有微型顶管施工经验的施工单位，对于小管径非开挖管道，是否还可以继续采用非开挖拖拉施工方式。 | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 30 | 5.3.5 | 5.3.5第1条“若小区接入的市政管道为合流管道，将其用作污水管”是如何考虑的？若小区合流管道管径较大，满足雨水排放需求，且污水接驳点较集中，是否可考虑用作雨水管，是否应按第2条执行。 | 江岸区水务局 | 不采纳，文中表述为市政管道为合流管，因此应将小区接入管道作为污水管，并新建雨水管 | 不采纳 |
| 31 | 5.4.3 | 建议将接入阳台污水原雨水立管改造成污水立管后，应增设雨水立管，并保证新增的雨水立管排水能力不低于原雨水立管排水能力。 | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 32 | 7.2.3 | 7.2.3第2）条是否为“埋设深度低于地下水标高的雨水管道（与截流系统连通）需进行闭水试验” | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 33 | 条文说明4.6.4 | 浮标法公式中A应为“水流断面面积”。 | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 34 | 附表3 | 建议附表3补充混错接性质或类型（雨水错接污水或污水错接雨水）、混错接管道管径。 | 江岸区水务局 | 已采纳，对相关内容进行补充 | 采纳 |
| 35 | 目录 | 目录章标题“4 资料收集、 现场踏勘与混错接判定”、“ 5 混错接改造设计”、“ 6 混错接改造施工”建议加上“排水管道”。 | 市城乡建设局 | 不采纳，规范名称已知为排水管道，段落标题宜简洁表达 | 不采纳 |
| 36 | 前言 | 《武汉市排水管道混错接及分流技术规程》（征求意见稿）与前言中的《武汉市排水管道混错接改造技术规程》不一致，建议统一为《武汉市排水管道混错接改造及雨污分流技术规程》。 | 市城乡建设局 | 不采纳，按武汉现有习惯进行 | 不采纳 |
| 37 | 1.0.2 | 宜加入“适用范围包含……” | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 38 | 5.1.3 | P18页《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国建设部2004 年）应采用最新版本2013； | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 39 | 5.1.5第2条 | 采用城市单位建设用地用水量指标进行测算污水量过于单一，不够全面，应视情况采用人均综合用水量指标法等多种方法。 | 市城乡建设局 | 文中已注明，采用城市单位建设用地用水量指标进行测算，也可根据情况采用人均综合用水量指标法等多种方法进行测算 | 采纳 |
| 40 | 5.1.5 | 应删除一个“应按”； | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 41 | 5.1.5第1条 | “并考虑污水量的 20%为地下水渗入量”宜改为“并考虑20%的地下水渗入量” | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 42 | 5.2.12 | “宣”改为“宜” | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 43 | 全文 | 建议增加有关安全防护技术措施，管网改造过程中的环保措施。 | 市城乡建设局 | 文中有此方面内容 | 采纳 |
| 44 | 全文 | 注意部分语句的措辞，尽量简明扼要，部分语句存在重复或多余文字。 | 市城乡建设局 | 已全面检查 | 采纳 |
| 45 | 规程名称 | 封面的规程名称《武汉市排水管道混错接及分流技术规程》中“混错接”与“分流”直接并列？前言中采用的名称为《武汉市排水管道混错接改造技术规程》，建议斟酌和统一，文件中也无“分流”的专门章节。 | 市城乡建设局 | 已采纳 | 采纳 |
| 46 | 1.0.3 | 建议增加与道路改造工程同步实施的内容。“管网破漏损改造”较为口语化，建议结合国家有关管网调查评估技术规程术语规定，考虑“缺陷”等专用词汇。 | 市城乡建设局 | 已采纳，改为排水管道缺陷修复 | 采纳 |
| 47 | 3.0.3 | 工作范围为“排水管渠混错接调查范围包括市政雨水管道系统、污水管道系统、居住小区、企事业单位等地块的道路雨污水检查井、雨水排放口和管道以及建筑排水立管及阳台排水管。”定义不够严谨，标点符号使用需斟酌。工作范围？调查范围？调查对象？感觉较为混乱。 | 市城乡建设局 | 已采纳，对相关内容进行修改 | 采纳 |
| 48 | 4.4.1 | 直接采用一级A进行混错接判定缺乏依据。 | 市城乡建设局 | 经相关文献检索，正常雨水COD，SS等指标均低于一级 A 排放标准，武汉可开展相关研究 | 不采纳 |
| 49 | 4.4.2 | 英文缩写LAS等应给出中文名称，相关指标宜注明检测方法。 | 市城乡建设局 | 已采纳，补充水质指标检测方法参照《水和废水监测分析方法（第四版）》 | 采纳 |
| 50 | 4.5.3 | 列举“可判定为混错接点”的三个现象中“3 建筑雨水立管旱天有水流流出”较为武断，应排除楼顶浇花排水等正常水流流出等原因。 | 市城乡建设局 | 已采纳，修改为建筑雨水立管旱田有污水流出 | 采纳 |
| 51 | 5.1.3 | 引用的《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国建设部2004 年）已过期 | 市城乡建设局 | 已采纳，修改为2013年版 | 采纳 |
| 52 | 5.2 | “5.2 市政排水管渠混错接改造设计”章节中对于是否具备雨污分流改造条件、临街餐饮和商铺是否具备改造条件，如何判定及判定的责任主体是谁？宜作出原则性规定。 | 市城乡建设局 | 采纳，已明确判定的责任主体是设计单位 | 采纳 |
| 53 | 4.8.2 | 混错接密度计算采用总排水用户数作为分母，实践中较难准确统计，排水户差异较大也难以客观反映实际。 | 市城乡建设局 | 不采纳，应由当地社区统计排水户数，力求做到准确统计。 | 不采纳 |
| 54 | 5.3.7 | “建设小型污水处理设施处理达标”中“达标”宜明确具体标准。 | 市城乡建设局 | 不采纳，应根据排水出处确定标准，具体问题具体分析 | 不采纳 |